## TC_cálculo
TRANSFORMADOR DE CORRENTE | [33 empty] | Norma | [5 empty] | Tipo |  |  |  | Aço |  |  | Terminais |  |  |  | Fio |  | Paralelos |  |  |  |  | Largura | [5 empty] | Diâmetro | Classes |  | Classes Medição |  |  |  | Classe Proteção |  |  |  | VA/Carga/V |  | VA ou designação da carga ou Tensão
[33 empty] | 1 | NBR IEC 61869-2:2021 |  |  |  |  | 1 | Proteção |  |  | 1 | R120-27 |  | 1 | 2 Term. |  |  | 1 | 8 AWG | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 1 | Interno | 1 | 0.15N | NBR IEC 61869-2:2021 | IEEE C57.13:2016 | NBR 6856:2015 | NBR 6856:1993 | NBR IEC 61869-2:2021 | IEEE C57.13:2016 | NBR 6856:2015 | NBR 6856:1993 | 1 | B-0.1 | NBR IEC 61869-2:2021 | Medição IEEE C57.13 | Proteção IEEE C57.13 | NBR 6856:2015 5A | NBR 6856:2015 1A | Medição NBR 6856:1993 | Proteção NBR 6856:1993
| Norma: | [8 empty] | Tipo: | [6 empty] | Projeto: | TN-185000-223 | [14 empty] | 2 | IEEE C57.13:2016 |  |  |  |  | 2 | Medição |  |  | 2 | H110-27 |  | 2 | 3 Term. |  |  | 2 | 10 AWG | 2 | 2 |  |  | 10 | 2 | 35 | 35 | 0 | 0 |  | 2 | Externo | 2 | 0.15S | 0.1 | 0.15N | 0.3 | 0.3 | 5P5 | C | 5P5 | 10B | 2 | B-0.2 | 2.5 | B-0.1 | 10 | 2.5 | 1 | 2.5 | 10
[33 empty] | 3 | NBR 6856:2015 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 4 Term. |  |  | 3 | 12 AWG |  | 1 |  |  | 5 | 3 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0.15 | 0.2 | 0.15S | 0.3S | 0.6 | 5P10 | C | 5P10 | 10B | 3 | B-0.5 | 5 | B-0.2 | 20 | 5 | 2.5 | 5 | 20
| Freq.: | 60 | Hz |  |  |  |  | Qt. TC: | 3 |  |  |  | Ident. TC: | 13 ~ 15 |  |  |  |  | Buchas: | H1, H2, H3 | [12 empty] | 4 | NBR 6856:1993 | [11 empty] | 4 | 5 Term. |  |  | 4 | 13 AWG |  |  |  |  | 10 | 4 | 50 | 25 | 25 | 0 |  |  |  | 4 | 0.3S | 0.2S | 0.15 | 0.6 | 1.2 | 5P15 | C | 5P15 | 10B | 4 | B-0.9 | 10 | B-0.5 | 50 | 12.5 | 4 | 12.5 | 50
[34 empty] | 2 | [11 empty] | 5 | 6 Term. |  |  | 5 | 16 AWG |  |  |  |  | 5 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.3S | 0.6S | 3 | 5P20 | C | 5P20 | 10B | 5 | B-1.8 | 15 | B-0.9 | 100 | 22.5 | 5 | 22.5 | 90
| I nom: | 4000 |  | : | 5 | [8 empty] | Thermal Rat. Factor: | 2 |  | pu de Ipr |  |  |  | Back turn: | 0 | [24 empty] | 1 |  |  | 6 | 17 AWG |  |  |  |  | 5 | 6 | 60 | 35 | 25 | 0 |  |  |  | 6 | 0.6 | 0.5S | 0.3 | 1.2 |  | 5P30 | C | 5P30 | 10B | 6 | 0 | 30 | B-1.8 | 200 | 25 | 8 | 25 | 100
|  | Ipr |  |  | Isr | [8 empty] | Icth | [32 empty] | 2 |  |  | 7 | 18 AWG |  |  |  |  | 5 | 7 | 65 | 40 | 25 | 0 |  |  |  | 7 | 1.2 | 1 | 0.6 | 3 |  | 10P5 | C | 10P5 | 10B | 7 | 0 | 20 |  | 400 | 45 | 10 | 45 | 180
| Classe: | [6 empty] | 45 |  | VA |  | ALF: | -- |  | FS: | -- |  | Z: | 1.8 | Ω | FP: | 0.9 | [27 empty] | 8 | 19 AWG |  |  |  |  | 5 | 8 | 70 | 35 | 35 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 3 | 1.2 |  |  | 10P10 | C | 10P10 | 10B | 8 | 0 |  |  | 800 | 50 | 20 | 50 | 200
|  | erro (%): | 0.3 |  | B-1.8 | VA | [22 empty] | Mínimo camadas / # bob~: | [5 empty] | 3 |  | 10 |  | mm = E |  |  | 12 | mm = A na altura | [6 empty] | 9 | 20 AWG |  |  |  |  | 5 | 9 | 75 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 9 | 0 | 5 |  |  |  | 10P15 |  | 10P15 |  | 9 | 0 |  |  |  | 90 |  | 90 | 360
| Fio: | [5 empty] | Paralelos: |  |  |  |  | Resist. < | 0 |  | Ω total |  |  |  | Ø base: | [9 empty] | Diâmetro do fio isolado: | [5 empty] | 2.695 | mm |  | 10 AWG |  |  | Seção do fio nu: |  |  |  | 0.0526 | cm2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 80 | 55 | 25 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 10P20 |  | 10P20 |  | 10 | 0 |  |  |  | 100 |  | 100 | 400
|  | 190.1 | A/cm2 | 5.8 | ºC | [14 empty] | Øe TC | [8 empty] | Camada inicial: | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | [13 empty] | 5 | 11 | 85 | 85 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 10P30 |  | 10P30 |  |  | 5 | [5 empty] | 200 | 800
| Silício: |  |  |  |  | W: |  |  | mm |  |  |  |  | #: | 40 |  |  |  | Ø: | 410 |  | mm |  | Max.: 1189 G |  |  |  |  | Prévia Øi camadas: | [5 empty] | 303.3333 | 296.6667 |  | 290 |  | 283.3333 |  | 276.6667 | mm | [12 empty] | 5 | 12 | 90 | 55 | 35 | 0 |  |  |  |  | 5
[29 empty] | Espiras possível / camada: | [5 empty] | 340 | 333 |  | 325 |  | 318 |  | 310 | [13 empty] | 5 | 13 | 95 | 35 | 35 | 25
|  | X1 |  | X2 | [10 empty] | Ipr (A) |  | Terminais |  |  | Espiras |  |  |  | i | f | E / tap |  |  | Camadas / tap inicial: | [5 empty] | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 5 | 14 | 100 | 40 | 35 | 25
[15 empty] | 4000 |  | X1-X2 |  |  | 800 |  |  |  | 1 | 2 | 800 |  |  | Camadas / # bobinada: | [5 empty] | 3 |  | 14.5 |  | mm = E |  |  | 19.5 | mm = A na altura | [12 empty] | 5 | 15 | 105 | 35 | 35 | 35
| Espiras: |  | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 5 | 0 |  |  | Qt camadas final: | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | [6 empty] | 5 | 16 | 110 | 55 | 55 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4 | 0 |  |  | Tap a que pertence: | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 17 | 115 | 55 | 35 | 25
[15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 0 |  |  | Øi camadas corrigido: | [5 empty] | 291.3333 | 281.6667 |  | 272 |  | 262.3333 |  | 252.6667 | 243 |  | 233.3333 | 223.6667 |  | 214 | 204.3333 |  | mm |  |  |  |  | 5 | 18 | 120 | 85 | 35 | 0
|  | nuc Øe 381 | [5 empty] | Cálculo Fora dos Limites de Norma | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 0 |  |  | Espiras possível / camada: | [5 empty] | 327 | 316 |  | 305 |  | 294 |  | 283 | 273 |  | 262 | 251 |  | 240 | 229 | [6 empty] | 5 | 19 | 125 | 55 | 35 | 35
| nuc Øi 301 |  |  | 40 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | Check camadas / tap: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | = total | [9 empty] | 5 | 20 | 130 | 55 | 40 | 35
[15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | Espaço entre espiras: | [5 empty] | 3.43 | 3.32 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 21 | 135 | 55 | 55 | 25
[15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | Diâmetros int / ext núcleo: | [5 empty] | 301 | 381 |  | mm | [17 empty] | 5 | 22 | 140 | 85 | 55 | 0
[8 empty] | 25 | 64 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diâmetros int / ext TC: | [5 empty] | 272 | 410 |  | mm | [17 empty] | 5 | 23 | 145 | 55 | 55 | 35
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | # isol. int / meio / ext: | [5 empty] | 2 | 0.1 |  | 0.1 |  | mm (meio coberto) |  |  | são 2 camadas de PET internas. Entre camadas / externo somente 1 camada | [12 empty] | 5 | 24 | 150 | 85 | 40 | 25
[56 empty] | 5 | 25 | 155 | 85 | 35 | 35
[15 empty] | Camada |  | Espiras |  |  | mm/esp |  |  |  | total/tap |  | ΣE/tap |  |  | Cam | Rep | Tap | Vez | + | [22 empty] | 5 | 26 | 160 | 85 | 40 | 35
[15 empty] | 1 |  | 266.67 |  |  | 3.43 |  |  |  | 800 |  | 266.67 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 5 | 27 | 165 | 85 | 40 | 40
| TC Øi 272 |  |  | 69 | [10 empty] | 2 |  | 266.67 |  |  | 3.32 |  |  |  | 800 |  | 533.34 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 5 | 28 | 170 | 85 | 85 | 0
|  | TC Øe 410 | [12 empty] | 3 |  | 266.67 |  |  | 3.2 |  |  |  | 800 |  | 800.01 |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 5 | 29 | 175 | 85 | 55 | 35
[15 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | [22 empty] | 5 | 30 | 180 | 85 | 55 | 40
[15 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | [22 empty] | 15 | 31 | 195 | 85 | 55 | 55
[5 empty] | Ø bucha ≤ | 252 |  | mm | [6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | [22 empty] | 10 | 32 | 205 | 85 | 85 | 35
[5 empty] | Resistência total = | 0.655 |  | Ω @ 75ºC | [6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | [22 empty] | 5 | 33 | 210 | 85 | 85 | 40
[5 empty] | Peso cobre = | 7.68 |  | kg x 3 pç = |  |  | 23.04 |  | kg total |  | -- |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | [22 empty] | 15 | 34 | 225 | 85 | 85 | 55
[5 empty] | Peso silício = | 7.79 |  | kg x 3 pç = |  |  | 23.37 |  | kg total |  | -- |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | [22 empty] | 30 | 35 | 255 | 85 | 85 | 85
[6 empty] | 15.47 |  | kg | [6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | [24 empty] | 1
[5 empty] | Recozimento: | sim | [9 empty] | ∑ esp = | 800.01 |  |  | 800 | [37 empty] | 25 | 25 | 0 | 0 | 1
[17 empty] | mec |  |  | elet | [7 empty] | Tap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Revisão | [27 empty] | Camadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | Espiras | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 1 | NBR IEC Med. 0.1, 0.2, 0.5, 1.0
TN-185000-223
Cálculo do Núcleo
S =25 x 40 x 0.95 / 100 = | [6 empty] | 9.5 |  |  | cm2
ML = ( 381 + 301 ) / 2 x ¶ / 10 = | [6 empty] | 107.13 |  |  | cm
W = 0.00765 x 9.50 x 107.13 = | [6 empty] | 7.79 |  |  | kg
Cálculo do Fio
Fio 10 AWG; Ø: 2.695mm; Seção: | [7 empty] | 0.0526 |  |  | cm2 |  | 1 fio
ML =[ (25 + 40 + 4 ) x 2 + 17 x ¶ ] / 1000 = | [9 empty] | 0.205 |  |  | m
L = 800 x 0.2050 = | [6 empty] | 164 |  |  | m | [13 empty] | Notar no item 5.1 a) e no rodapé da tabela 8 da IEEE C57.13-2016 que os mesmos erros que se aplicam a corrente nominal, devem ser usados com a corrente x fator térmico (contínuo que não deve ser misturado com o de curta duração)
R = 0.0021 x 164.0 / 0.05260 = | [6 empty] | 0.655 |  |  | Ω | [13 empty] | A elevação de temperatura limitada por norma implica em não deixar o TC saturar no fator térmico (RF) especificado, o que não está sendo obedecido acima.
W = 0.89 x 164.0 x 0.05260 = | [6 empty] | 7.68 |  |  | kg
[23 empty] | Tipo: | 5
Características | [10 empty] | % RF=2.0
Corrente (%) = |  |  |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | % |  |  |  |  | I (%) = | 100 |  |  | 10 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Curva M4 Programa TC | [5 empty] | Curva Antiga Cleber
I secundária I2 (A) = |  |  |  |  | 5 |  |  | 0.5 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | A | [5 empty] | Bm |  |  | Bm |  |  | Bm |  | Bm |  |  | Bm |  |  | Bm |  |  |  | Bm (G) |  | Ângulo 50Hz | AT/cm 50Hz |  |  | Bm (T) |  | W/kg 60Hz | VA/kg 60Hz
Imp. Carga ¦Zb¦ (Ω) = |  |  |  |  | 1.8 | [16 empty] | Ω |  |  |  |  | Bm inf (G) | 500 |  |  | 50 |  |  | 1000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.0001 | 0.01
R Carga (Ω) = |  |  |  |  | 1.62 | [16 empty] | Ω |  |  |  |  | Bm sup (G) | 600 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 10 |  | 82 | 0.00185 |  |  | 0.02 |  | 0.001 | 0.03
X Carga (Ω) = |  |  |  |  | 0.785 | [16 empty] | Ω |  |  |  |  | Bm | 596 |  |  | 59 |  |  | 1189 | [11 empty] | 20 |  | 81 | 0.0023 |  |  | 0.04 |  | 0.0025 | 0.05
R Total Zt (Ω) = |  |  |  |  | 2.275 | [16 empty] | Ω | [5 empty] | Ângulo fs |  |  | Ângulo fs |  |  | Ângulo fs |  | Ângulo fs |  |  | Ângulo fs |  |  | Ângulo fs |  |  |  | 30 |  | 80 | 0.0031 |  |  | 0.06 |  | 0.0045 | 0.07
Imp. Total ¦Zt¦ (Ω) = |  |  |  |  | 2.407 | [16 empty] | Ω |  |  |  |  | g p/ Bm inf | 61.5 |  |  | 78.5 |  |  | 54.5 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 40 |  | 79 | 0.0038 |  |  | 0.08 |  | 0.007 | 0.09
V Total (E2) (V) = |  |  |  |  | 12.04 |  |  | 1.2 |  |  | 24.07 | [10 empty] | V |  |  |  |  | g p/ Bm sup | 59.5 |  |  | 75 |  |  | 46.5 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 50 |  | 78.5 | 0.0045 |  |  | 0.1 |  | 0.009 | 0.11
Volt / Espira = |  |  |  |  | 0.0151 |  |  | 0.0015 |  |  | 0.0301 | [15 empty] | Ângulo fase g | 59.58 |  |  | 77.87 |  |  | 52.988 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 100 |  | 75 | 0.00725 |  |  | 0.12 |  | 0.012 | 0.13
Fluxo Bm (G) = |  |  |  |  | 596 |  |  | 59 |  |  | 1189 | [10 empty] | G | [5 empty] | AT/cm |  |  | AT/cm |  |  | AT/cm |  | AT/cm |  |  | AT/cm |  |  | AT/cm |  |  |  | 200 |  | 70 | 0.0125 |  |  | 0.14 |  | 0.016 | 0.15
Ângulo fase g (º) = |  |  |  |  | 59.58 |  |  | 77.87 |  |  | 52.988 | [15 empty] | AT/cm p/ Bm inf | 0.0245 |  |  | 0.0045 |  |  | 0.041 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 300 |  | 66.5 | 0.017 |  |  | 0.16 |  | 0.02 | 0.17
AEspira / cm = |  |  |  |  | 0.0279 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0463 | [15 empty] | AT/cm p/ Bm sup | 0.028 |  |  | 0.00725 |  |  | 0.069 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 400 |  | 63.5 | 0.021 |  |  | 0.18 |  | 0.024 | 0.19
W / kg = |  |  |  |  | 0.0279 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0463 | [15 empty] | AT/cm | 0.02786 |  |  | 0.004995 |  |  | 0.046292 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 500 |  | 61.5 | 0.0245 |  |  | 0.2 |  | 0.028 | 0.21
Corr. Mag. Io2i (A) = |  |  |  |  | 0.0037 |  |  | 0.0007 |  |  | 0.0062 | [10 empty] | A | [5 empty] | W/kg |  |  | W/kg |  |  | W/kg |  | W/kg |  |  | W/kg |  |  | W/kg |  |  |  | 600 |  | 59.5 | 0.028 |  |  | 0.22 |  | 0.034 | 0.23
Corr. Carga Ic (A) = |  |  |  |  | 0.0181 |  |  | 0.0325 |  |  | 0.015 | [10 empty] | A |  |  |  |  | W/kg p/ Bm inf (T) | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 700 |  | 58 | 0.0315 |  |  | 0.24 |  | 0.039 | 0.25
Cos Ø (F.P.) = |  |  |  |  | 0.945 | [21 empty] | W/kg p/ Bm sup (T) | 0.06 |  |  | 0.02 |  |  | 0.12 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 800 |  | 57 | 0.035 |  |  | 0.26 |  | 0.045 | 0.27
Sen Ø |  | 19.09 |  | = | 0.326 | [21 empty] | W/kg | 0.0592 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.10378 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 900 |  | 56 | 0.038 |  |  | 0.28 |  | 0.052 | 0.29
Back-Turn = |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | % | [23 empty] | 1000 |  | 54.5 | 0.041 |  |  | 0.3 |  | 0.06 | 0.31
Erro E (%) = |  |  |  |  | -0.3662 |  |  | -0.0039 |  |  | -0.002 | [10 empty] | % | [5 empty] | A tabela de W/kg não é o usada no programa do TC. Está com gama e tb errado | [17 empty] | 2000 |  | 46.5 | 0.069 |  |  | 0.32 |  | 0.068 | 0.33
Limite erro (%) = |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3 | [34 empty] | 3000 |  | 41.5 | 0.092 |  |  | 0.34 |  | 0.077 | 0.35
F. Cor. Relação = |  |  |  |  | 1.0037 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | (FCR) | [23 empty] | 4000 |  | 36.5 | 0.115 |  |  | 0.36 |  | 0.086 | 0.37
Ângulo Fase β (min) = |  |  |  |  | -1.65 |  |  | -68.3 |  |  | 0.33 | [10 empty] | min. | [23 empty] | 5000 |  | 34.5 | 0.135 |  |  | 0.38 |  | 0.095 | 0.39
Limite ângulo (min) = |  |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 | [10 empty] | min. | [23 empty] | 6000 |  | 32.5 | 0.152 |  |  | 0.4 |  | 0.104 | 0.41
Check Erro / Ângulo = |  |  |  |  | FORA |  |  | FORA |  |  | OK | [13 empty] | Erros: | 2 | [19 empty] | 7000 |  | 31.5 | 0.17 |  |  | 0.42 |  | 0.113 | 0.44
[5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Checagem do erro para condição 1: | [5 empty] | -0.0563 |  | % | [12 empty] | 8000 |  | 30.5 | 0.19 |  |  | 0.44 |  | 0.123 | 0.47
Número do desenho: |  |  |  |  | Z4-3916999 | [6 empty] | Dados para o desenho de fabricação: | [12 empty] | Checagem do ângulo p/ condição 1: | [5 empty] | 1.6519 |  | min | [12 empty] | 9000 |  | 30 | 0.21 |  |  | 0.46 |  | 0.132 | 0.5
Data: |  |  |  |  | 08/05/2023 | [6 empty] | Como separar erro de relação de erro composto | [33 empty] | 10000 |  | 30.5 | 0.225 |  |  | 0.48 |  | 0.142 | 0.53
Feito: |  |  |  |  | Gabriel C. | [6 empty] | Falta curva de W/kg do programa | [33 empty] | 11000 |  | 32 | 0.25 |  |  | 0.5 |  | 0.152 | 0.56
Verificado: |  |  |  |  | André G. | [6 empty] | Falta checar equações após Bm com o programa | [33 empty] | 12000 |  | 33 | 0.27 |  |  | 0.52 |  | 0.162 | 0.59
Aprovado: |  |  |  |  | André G. | [6 empty] | Pq checagem de Io max 2A (ABNT) ou 10A (IEEE)? | [33 empty] | 13000 |  | 35.5 | 0.3 |  |  | 0.54 |  | 0.17 | 0.62
[46 empty] | 14000 |  | 38 | 0.34 |  |  | 0.56 |  | 0.18 | 0.65
[46 empty] | 15000 |  | 41 | 0.4 |  |  | 0.58 |  | 0.19 | 0.68
Cáculo da temperatura em curto-circuito conforme item 11.1.2 da IEEE Std C57.13-2016 | [45 empty] | 16000 |  | 45 | 0.45 |  |  | 0.6 |  | 0.2 | 0.71
Máxima corrente de curta duração: | [10 empty] | pu |  | 8000 | [32 empty] | 17000 |  | 52 | 0.56 |  |  | 0.62 |  | 0.21 | 0.74
Máxima corrente simétrica de curto-circuito I: | [10 empty] | kA |  | 40 | [32 empty] | 18000 |  | 57 | 0.8 |  |  | 0.64 |  | 0.22 | 0.77
Seção do condutor A: | [10 empty] | cm2 |  | 0.0526 | [32 empty] | 19000 |  | 67 | 1.8 |  |  | 0.66 |  | 0.23 | 0.8
Capacitância térmica/volume C: | [10 empty] | Ws/(°C.cm3) |  | 3.575 | [32 empty] | 20000 |  | 72 | 5 |  |  | 0.68 |  | 0.24 | 0.83
Resistência específica a 20oC ρ: | [10 empty] | Ω-cm |  | 1.725e-06 | [32 empty] | 21000 |  | 78 | 10 |  |  | 0.7 |  | 0.25 | 0.86
Duração da corrente de curto-circuito simétrica: | [10 empty] | s |  | 3 | [38 empty] | 0.72 |  | 0.26 | 0.89
Constante de correção da resistência: | [10 empty] | T |  | 234.5 | [38 empty] | 0.74 |  | 0.27 | 0.93
Elevação de temperatura do ponto mais quente: | [10 empty] | °C |  | 80 | [38 empty] | 0.76 |  | 0.28 | 0.97
Temperatura ambiente média: | [10 empty] | °C |  | 30 | [38 empty] | 0.78 |  | 0.291 | 1.01
Máxima temperatura inicial θs: | [10 empty] | °C |  | 110 | [38 empty] | 0.8 |  | 0.302 | 1.05
Máxima temperatura enrolamento θm: | [10 empty] | °C |  | 250 | [38 empty] | 0.82 |  | 0.314 | 1.09
Relação de perdas stray/resistivas estimada: | [10 empty] | K |  | 0.05 | [38 empty] | 0.84 |  | 0.326 | 1.13
Densidade de curto I/A para a max. temp.: | [10 empty] | A/cm2 |  | 7693.6129 | [38 empty] | 0.86 |  | 0.338 | 1.17
Corrente de curto admissível no secundário: | [10 empty] | A |  | 404.684 | [38 empty] | 0.88 |  | 0.351 | 1.21
Corrente térmica de curto admissível a informar: | [10 empty] | pu |  | 80 |  | conforme anexo B da IEEE | [36 empty] | 0.9 |  | 0.364 | 1.25
Corrente dinâmica de curto admissível a informar: | [10 empty] | pu |  | 216 | [38 empty] | 0.92 |  | 0.378 | 1.29
Corrente de curto admissível no primário teórico?: | [10 empty] | kA |  | 323.7472 | [38 empty] | 0.94 |  | 0.393 | 1.33
Corrente de curto a informar pelo tempo t: | [10 empty] | kA |  | 100 |  | é isto que fabricantes informam? | [36 empty] | 0.96 |  | 0.409 | 1.37
[52 empty] | 0.98 |  | 0.426 | 1.41
Cáculo estimativo da elevação de temperatura do secundário do TC | [51 empty] | 1 |  | 0.444 | 1.45
número de camadas: | [12 empty] | 3 | [38 empty] | 1.02 |  | 0.463 | 1.49
x (# isolamento total entre camadas): | [10 empty] | mm |  | 0.2 | [38 empty] | 1.04 |  | 0.483 | 1.53
z (# isolamento interno / externo): | [10 empty] | mm |  | 3.1 | [38 empty] | 1.06 |  | 0.504 | 1.57
y (fator compensação do isolamento por camada): | [12 empty] | 1.5 | [38 empty] | 1.08 |  | 0.527 | 1.61
y (fator compensação do isolamento por bloco): | [12 empty] | 13.5 | [38 empty] | 1.1 |  | 0.552 | 1.65
Ny (fator e compensação do isolamento): | [12 empty] | 4.5 | [38 empty] | 1.12 |  | 0.579 | 1.69
Ws (densidade de potência térmica): | [10 empty] | W/cm2 |  | 0.0479 | [38 empty] | 1.14 |  | 0.608 | 1.73
CAO (elevação enrolamento / óleo médio): | [10 empty] | °C |  | 5.8 | [38 empty] | 1.16 |  | 0.64 | 1.77
[52 empty] | 1.18 |  | 0.675 | 1.82
[52 empty] | 1.2 |  | 0.711 | 1.87
Diâmetro equivalente do núcleo: | [10 empty] | mm |  | 34.779 | [38 empty] | 1.22 |  | 0.74925 | 1.96
Gradiente de temperatura do núcleo: | [10 empty] | °C |  | 539.1 | [38 empty] | 1.24 |  | 0.80325 | 2.1
[52 empty] | 1.26 |  | 0.8505 | 2.24
[52 empty] | 1.28 |  | 0.9045 | 2.38
[52 empty] | 1.3 |  | 0.9585 | 2.45
[52 empty] | 1.32 |  | 1.0125 | 2.52
[52 empty] | 1.34 |  | 1.0665 | 2.59
[52 empty] | 1.36 |  | 1.1205 | 2.8
[52 empty] | 1.38 |  | 1.1745 | 2.87
[52 empty] | 1.4 |  | 1.2285 | 3.08
[52 empty] | 1.42 |  | 1.2825 | 3.22
[52 empty] | 1.44 |  | 1.3365 | 3.36
[52 empty] | 1.46 |  | 1.3905 | 3.57
[52 empty] | 1.48 |  | 1.4445 | 3.85
[52 empty] | 1.5 |  | 1.4985 | 3.92
[52 empty] | 1.52 |  | 1.539 | 4.27
[52 empty] | 1.54 |  | 1.593 | 4.62
[52 empty] | 1.56 |  | 1.647 | 4.9
[52 empty] | 1.58 |  | 1.701 | 5.32
[52 empty] | 1.6 |  | 1.7685 | 5.67
[52 empty] | 1.62 |  | 1.8225 | 6.16
[52 empty] | 1.64 |  | 1.8967 | 6.72
[52 empty] | 1.66 |  | 1.971 | 7.35
[52 empty] | 1.68 |  | 2.052 | 8.12
[52 empty] | 1.7 |  | 2.133 | 8.82
[52 empty] | 1.72 |  | 2.2275 | 9.8
[52 empty] | 1.74 |  | 2.322 | 10.78
[52 empty] | 1.76 |  | 2.43 | 11.9
[52 empty] | 1.78 |  | 2.565 | 13.58
[52 empty] | 1.8 |  | 2.7 | 15.68
[52 empty] | 1.82 |  | 2.835 | 17.92
[52 empty] | 1.84 |  | 3.0375 | 20.58
[52 empty] | 1.86 |  | 3.2805 | 24.22
[52 empty] | 1.88 |  | 3.645 | 28.7
[52 empty] | 1.9 |  | 4.1 | 35
[52 empty] | 1.92 |  | 4.9 | 44
Note on P7: Antigo fator térmico
Note on R9: TC med. comprado se especificado um Fator de Segurança
Note on N11: Se resistência não limitada, usar 0. Entrar com total e não por espira.
Note on U11: Conjunto de TCs alinhados pelo diâmetro externo ou interno

## Curva_Nelson
Norma | Aço | frequencia | Bm (G) | W / kg | AT / cm
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2 | 1.4583 | 1.1364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 4 | 1.625 | 2.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 6 | 1.9167 | 2.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 8 | 2.1667 | 3.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 10 | 2.5 | 3.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 12 | 2.6667 | 3.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 14 | 3 | 3.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 16 | 3.3333 | 3.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 18 | 3.5833 | 3.5455
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 20 | 4.1667 | 3.5909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 22 | 4.5 | 3.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 24 | 5 | 3.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 25 | 6.0833 | 3.8636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 26 | 6.6667 | 3.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 28 | 7.5 | 4.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 30 | 8.3333 | 4.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 32 | 10 | 4.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 34 | 10.8333 | 4.5455
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 36 | 11.6667 | 4.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 38 | 13.3333 | 4.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 40 | 14.1667 | 4.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 42 | 15 | 5
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 44 | 16.6667 | 5.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 46 | 18.3333 | 5.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 48 | 19.5833 | 5.3182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 50 | 20.8333 | 5.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 52 | 22.5 | 5.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 54 | 24.1667 | 5.6818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 56 | 25 | 5.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 58 | 25.8333 | 5.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 60 | 29.1667 | 5.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 62 | 30 | 6
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 64 | 31.25 | 6.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 66 | 33.3333 | 6.1364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 68 | 35.8333 | 6.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 70 | 38.75 | 6.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 72 | 39.1667 | 6.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 74 | 41.6667 | 6.5455
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 76 | 44.1667 | 6.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 78 | 45 | 6.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 80 | 48.3333 | 6.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 82 | 50 | 6.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 84 | 52.0833 | 7.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 86 | 54.1667 | 7.2273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 88 | 56.25 | 7.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 90 | 58.3333 | 7.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 92 | 61.6667 | 7.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 94 | 64.1667 | 7.5455
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 96 | 66.6667 | 7.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 98 | 70.8333 | 7.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 100 | 75 | 7.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 110 | 83.3333 | 7.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 120 | 100 | 8.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 130 | 116.6667 | 8.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 140 | 133.3333 | 9.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 150 | 150 | 10
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 160 | 158.3333 | 11.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 170 | 183.3333 | 11.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 180 | 212.5 | 12.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 190 | 225 | 12.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 200 | 250 | 12.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 210 | 270.8333 | 13.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 220 | 300 | 13.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 230 | 333.3333 | 13.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 240 | 358.3333 | 14.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 250 | 391.6667 | 14.5455
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 260 | 416.6667 | 15
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 270 | 450 | 15
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 280 | 483.3333 | 15
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 290 | 500 | 15.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 300 | 541.6667 | 15.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 320 | 583.3333 | 15.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 340 | 666.6667 | 15.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 360 | 833.3333 | 16.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 380 | 916.6667 | 16.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 400 | 1041.667 | 17.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 420 | 1166.667 | 17.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 440 | 1250 | 18.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 460 | 1333.333 | 18.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 480 | 1416.667 | 19.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 500 | 1541.667 | 20
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 520 | 1583.333 | 20.4546
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 540 | 1666.667 | 20.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 560 | 2000 | 21.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 580 | 2041.667 | 22.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 600 | 2166.667 | 22.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 620 | 2250 | 23.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 640 | 2500 | 23.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 660 | 2583.333 | 23.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 680 | 2833.333 | 24.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 700 | 3000 | 24.5454
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 720 | 3125 | 24.5454
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 740 | 3250 | 25.4546
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 760 | 3333.333 | 25.4546
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 780 | 3583.333 | 25.4546
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 800 | 3833.333 | 25.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 820 | 4000 | 25.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 840 | 4166.667 | 26.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 860 | 4333.333 | 26.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 880 | 4500 | 27.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 900 | 4833.333 | 28.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 920 | 5000 | 28.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 940 | 5416.667 | 29.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 960 | 5583.333 | 29.5454
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 980 | 5750 | 30
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1000 | 5833.333 | 30.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1100 | 6916.667 | 31.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1200 | 7500 | 32.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1300 | 10000 | 34.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1400 | 11666.67 | 35.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1500 | 13333.33 | 36.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1600 | 15000 | 38.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1700 | 16666.67 | 39.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1800 | 19166.67 | 40.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 1900 | 20833.33 | 42.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2000 | 24166.67 | 43.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2100 | 25000 | 44.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2200 | 27500 | 45.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2300 | 30000 | 47.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2400 | 33333.33 | 48.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2500 | 37500 | 49.0909
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2600 | 40833.33 | 50
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2700 | 43333.33 | 50.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2800 | 46666.67 | 52.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 2900 | 50000 | 53.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 3000 | 53333.33 | 54.5455
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 3200 | 58333.33 | 57.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 3400 | 65833.34 | 60
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 3600 | 75000 | 61.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 3800 | 80000 | 63.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 4000 | 83333.34 | 66.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 4200 | 85000 | 68.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 4400 | 86666.66 | 70
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 4600 | 89166.66 | 72.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 4800 | 90833.34 | 76.3636
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 5000 | 91666.66 | 78.1818
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 5200 | 100000 | 81.8182
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 5400 | 116666.7 | 83.6364
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 5600 | 133333.3 | 85.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 5800 | 150000 | 87.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 6000 | 166666.7 | 90.9091
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 6500 | 191666.7 | 92.7273
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 7000 | 208333.3 | 95.4545
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 7500 | 233333.3 | 97.2727
ABNT/ANSI | M4 | 50 | 8000 | 250000 | 99.0909 | Se 50Hz dividir por
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2 | 1.75 | 1.25 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 4 | 1.95 | 2.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 6 | 2.3 | 3 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 8 | 2.6 | 3.4 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 10 | 3 | 3.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 12 | 3.2 | 3.6 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 14 | 3.6 | 3.7 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 16 | 4 | 3.8 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 18 | 4.3 | 3.9 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 20 | 5 | 3.95 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 22 | 5.4 | 4 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 24 | 6 | 4.2 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 25 | 7.3 | 4.25 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 26 | 8 | 4.3 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 28 | 9 | 4.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 30 | 10 | 4.7 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 32 | 12 | 4.9 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 34 | 13 | 5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 36 | 14 | 5.1 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 38 | 16 | 5.2 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 40 | 17 | 5.4 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 42 | 18 | 5.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 44 | 20 | 5.6 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 46 | 22 | 5.8 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 48 | 23.5 | 5.85 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 50 | 25 | 6 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 52 | 27 | 6 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 54 | 29 | 6.25 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 56 | 30 | 6.3 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 58 | 31 | 6.4 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 60 | 35 | 6.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 62 | 36 | 6.6 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 64 | 37.5 | 6.7 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 66 | 40 | 6.75 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 68 | 43 | 6.9 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 70 | 46.5 | 7 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 72 | 47 | 7.1 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 74 | 50 | 7.2 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 76 | 53 | 7.3 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 78 | 54 | 7.4 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 80 | 58 | 7.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 82 | 60 | 7.6 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 84 | 62.5 | 7.9 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 86 | 65 | 7.95 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 88 | 67.5 | 8 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 90 | 70 | 8 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 92 | 74 | 8 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 94 | 77 | 8.3 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 96 | 80 | 8.4 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 98 | 85 | 8.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 100 | 90 | 8.6 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 110 | 100 | 8.7 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 120 | 120 | 9.3 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 130 | 140 | 9.8 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 140 | 160 | 10 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 150 | 180 | 11 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 160 | 190 | 12.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 170 | 220 | 13 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 180 | 255 | 14 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 190 | 270 | 14 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 200 | 300 | 14 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 210 | 325 | 14.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 220 | 360 | 15 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 230 | 400 | 15 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 240 | 430 | 15.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 250 | 470 | 16 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 260 | 500 | 16.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 270 | 540 | 16.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 280 | 580 | 16.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 290 | 600 | 17 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 300 | 650 | 17 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 320 | 700 | 17 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 340 | 800 | 17 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 360 | 1000 | 18 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 380 | 1100 | 18.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 400 | 1250 | 19 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 420 | 1400 | 19.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 440 | 1500 | 20 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 460 | 1600 | 20 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 480 | 1700 | 21 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 500 | 1850 | 22 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 520 | 1900 | 22.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 540 | 2000 | 23 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 560 | 2400 | 24 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 580 | 2450 | 24.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 600 | 2600 | 25 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 620 | 2700 | 25.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 640 | 3000 | 26 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 660 | 3100 | 26 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 680 | 3400 | 26.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 700 | 3600 | 27 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 720 | 3750 | 27 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 740 | 3900 | 28 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 760 | 4000 | 28 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 780 | 4300 | 28 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 800 | 4600 | 28.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 820 | 4800 | 28.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 840 | 5000 | 29 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 860 | 5200 | 29.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 880 | 5400 | 30 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 900 | 5800 | 31.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 920 | 6000 | 31.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 940 | 6500 | 32 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 960 | 6700 | 32.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 980 | 6900 | 33 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1000 | 7000 | 34 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1100 | 8300 | 34.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1200 | 9000 | 36 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1300 | 12000 | 37.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1400 | 14000 | 39 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1500 | 16000 | 40 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1600 | 18000 | 42 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1700 | 20000 | 43 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1800 | 23000 | 45 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 1900 | 25000 | 47 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2000 | 29000 | 48 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2100 | 30000 | 48.5 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2200 | 33000 | 50 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2300 | 36000 | 52 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2400 | 40000 | 53 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2500 | 45000 | 54 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2600 | 49000 | 55 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2700 | 52000 | 56 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2800 | 56000 | 58 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 2900 | 60000 | 59 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 3000 | 64000 | 60 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 3200 | 70000 | 63 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 3400 | 79000 | 66 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 3600 | 90000 | 68 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 3800 | 96000 | 70 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 4000 | 100000 | 73 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 4200 | 102000 | 75 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 4400 | 104000 | 77 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 4600 | 107000 | 80 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 4800 | 109000 | 84 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 5000 | 110000 | 86 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 5200 | 120000 | 90 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 5400 | 140000 | 92 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 5600 | 160000 | 94 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 5800 | 180000 | 96 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 6000 | 200000 | 100 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 6500 | 230000 | 102 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 7000 | 250000 | 105 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 7500 | 280000 | 107 | 1.2 | 1.1
ABNT/ANSI | M4 | 60 | 8000 | 300000 | 109 | 1.2 | 1.1
IEC | M4 | 50 | 10 | 82 | 0.00185 | TD-3202-6 e TD-3202-7 |  | Não parece ser W/kg, mas sim ângulo (graus)
IEC | M4 | 50 | 20 | 81 | 0.0023
IEC | M4 | 50 | 30 | 80 | 0.0031
IEC | M4 | 50 | 40 | 79 | 0.0038
IEC | M4 | 50 | 50 | 78.5 | 0.0045
IEC | M4 | 50 | 100 | 75 | 0.00725
IEC | M4 | 50 | 200 | 70 | 0.0125
IEC | M4 | 50 | 300 | 66.5 | 0.017
IEC | M4 | 50 | 400 | 63.5 | 0.021
IEC | M4 | 50 | 500 | 61.5 | 0.0245
IEC | M4 | 50 | 600 | 59.5 | 0.028
IEC | M4 | 50 | 700 | 58 | 0.0315
IEC | M4 | 50 | 800 | 57 | 0.035
IEC | M4 | 50 | 900 | 56 | 0.038
IEC | M4 | 50 | 1000 | 54.5 | 0.041
IEC | M4 | 50 | 2000 | 46.5 | 0.069
IEC | M4 | 50 | 3000 | 41.5 | 0.092
IEC | M4 | 50 | 4000 | 36.5 | 0.115
IEC | M4 | 50 | 5000 | 34.5 | 0.135
IEC | M4 | 50 | 6000 | 32.5 | 0.152
IEC | M4 | 50 | 7000 | 31.5 | 0.17
IEC | M4 | 50 | 8000 | 30.5 | 0.19
IEC | M4 | 50 | 9000 | 30 | 0.21
IEC | M4 | 50 | 10000 | 30.5 | 0.225
IEC | M4 | 50 | 11000 | 32 | 0.25
IEC | M4 | 50 | 12000 | 33 | 0.27
IEC | M4 | 50 | 13000 | 35.5 | 0.3
IEC | M4 | 50 | 14000 | 38 | 0.34
IEC | M4 | 50 | 15000 | 41 | 0.4
IEC | M4 | 50 | 16000 | 45 | 0.45
IEC | M4 | 50 | 17000 | 52 | 0.56
IEC | M4 | 50 | 18000 | 57 | 0.8
IEC | M4 | 50 | 19000 | 67 | 1.8
IEC | M4 | 50 | 20000 | 72 | 5
IEC | M4 | 50 | 21000 | 78 | 10 | Se 50Hz dividir por
IEC | M4 | 60 | 10 | 82 | 0.00185 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 20 | 81 | 0.0023 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 30 | 80 | 0.0031 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 40 | 79 | 0.0038 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 50 | 78.5 | 0.0045 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 100 | 75 | 0.00725 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 200 | 70 | 0.0125 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 300 | 66.5 | 0.017 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 400 | 63.5 | 0.021 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 500 | 61.5 | 0.0245 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 600 | 59.5 | 0.028 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 700 | 58 | 0.0315 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 800 | 57 | 0.035 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 900 | 56 | 0.038 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 1000 | 54.5 | 0.041 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 2000 | 46.5 | 0.069 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 3000 | 41.5 | 0.092 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 4000 | 36.5 | 0.115 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 5000 | 34.5 | 0.135 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 6000 | 32.5 | 0.152 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 7000 | 31.5 | 0.17 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 8000 | 30.5 | 0.19 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 9000 | 30 | 0.21 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 10000 | 30.5 | 0.225 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 11000 | 32 | 0.25 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 12000 | 33 | 0.27 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 13000 | 35.5 | 0.3 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 14000 | 38 | 0.34 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 15000 | 41 | 0.4 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 16000 | 45 | 0.45 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 17000 | 52 | 0.56 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 18000 | 57 | 0.8 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 19000 | 67 | 1.8 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 20000 | 72 | 5 | 1 | 1
IEC | M4 | 60 | 21000 | 78 | 10 | 1 | 1
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 200 | 48 | 1.8
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 250 | 70 | 2
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 300 | 120 | 2.3
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 400 | 210 | 3
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 500 | 330 | 3.5
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 600 | 500 | 4
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 700 | 650 | 4.7
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 800 | 850 | 5.1
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 900 | 1200 | 5.8
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 1000 | 1500 | 6
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 2000 | 5500 | 10
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 3000 | 12000 | 16
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 4000 | 23000 | 19
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 5000 | 36000 | 25
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 6000 | 52000 | 48
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 50 | 7000 | 72000 | 60
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 200 | 80 | 2.3
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 250 | 120 | 2.9
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 300 | 170 | 3.5
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 400 | 300 | 4.2
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 500 | 480 | 5.2
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 600 | 700 | 6.1
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 700 | 930 | 7
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 800 | 1300 | 7.9
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 900 | 1600 | 8.5
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 1000 | 1800 | 9
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 2000 | 7200 | 16
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 3000 | 17000 | 24
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 4000 | 28000 | 36
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 5000 | 43000 | 60
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 6000 | 60000 | 120
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.30 | 60 | 7000 | 81000 | 300
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 280 | 100 | 3.8
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 300 | 130 | 4
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 400 | 220 | 4.8
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 500 | 350 | 5.7
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 600 | 490 | 6.4
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 700 | 670 | 7.2
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 800 | 870 | 7.7
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 900 | 1200 | 8
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 1000 | 1500 | 8.9
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 2000 | 5500 | 13
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 3000 | 13000 | 18
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 4000 | 23000 | 22
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 5000 | 35000 | 30
ABNT/ANSI | MUMETAL 0.20 | 60 | 6000 | 52000 | 62
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 10 | 0.0125 | 0.00027
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 20 | 0.057 | 0.0005
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 30 | 0.15 | 0.0007
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 40 | 0.25 | 0.00089
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 50 | 0.39 | 0.00115
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 60 | 0.54 | 0.0013
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 70 | 0.66 | 0.0015
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 80 | 0.82 | 0.0017
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 90 | 1.2 | 0.0018
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 100 | 1.4 | 0.00195
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 200 | 5.1 | 0.0033
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 300 | 12.5 | 0.0046
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 400 | 21.9 | 0.0058
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 500 | 35 | 0.0068
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 600 | 50 | 0.0077
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 700 | 66.2 | 0.0085
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 800 | 88 | 0.0092
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 900 | 115 | 0.01
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 1000 | 130.4 | 0.0106
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 1500 | 273.7 | 0.0134
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 2000 | 455.2 | 0.0155
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 2500 | 550 | 0.017
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 3000 | 902.3 | 0.0178
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 3500 | 1300 | 0.019
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 4000 | 1519.2 | 0.0211
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 4500 | 1800 | 0.023
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 5000 | 2309.3 | 0.0252
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 5500 | 2900 | 0.035
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 6000 | 3332.5 | 0.0761
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 6500 | 3800 | 0.2
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 7000 | 4365.3 | 0.5248
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 10 | 0.0081 | 0.00023
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 20 | 0.036 | 0.00049
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 30 | 0.085 | 0.00075
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 40 | 0.16 | 0.0011
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 50 | 0.27 | 0.0014
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 60 | 0.4 | 0.0016
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 70 | 0.6 | 0.0018
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 80 | 0.8 | 0.00201
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 90 | 1.1 | 0.0024
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 100 | 1.4 | 0.0028
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 200 | 7 | 0.0049
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 300 | 18.5 | 0.0069
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 400 | 33 | 0.0085
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 500 | 50 | 0.01
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 600 | 69 | 0.0125
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 700 | 87 | 0.014
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 800 | 125 | 0.015
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 900 | 150 | 0.0165
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 1000 | 180 | 0.0175
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 1500 | 350 | 0.0195
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 2000 | 600 | 0.0245
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 2500 | 850 | 0.0255
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 3000 | 1300 | 0.028
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 3500 | 1600 | 0.0285
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 4000 | 2100 | 0.03
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 4500 | 2500 | 0.033
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 5000 | 3200 | 0.038
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 5500 | 3700 | 0.06
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 6000 | 4500 | 0.145
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 6500 | 5000 | 0.4
ABNT/ANSI | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 7000 | 5900 | 1.3
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 10 | 0.125 | 0.27
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 20 | 0.57 | 0.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 30 | 1.5 | 0.7
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 40 | 2.5 | 0.89
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 50 | 3.9 | 1.15
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 60 | 5.4 | 1.3
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 70 | 6.6 | 1.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 80 | 8.2 | 1.7
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 90 | 12 | 1.8
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 100 | 14 | 1.95
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 200 | 51 | 3.3
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 300 | 125 | 4.6
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 400 | 219 | 5.8
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 500 | 350 | 6.8
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 600 | 500 | 7.7
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 700 | 662 | 8.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 800 | 880 | 9.2
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 900 | 1150 | 10
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 1000 | 1304 | 10.6
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 1500 | 2737 | 13.4
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 2000 | 4552 | 15.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 2500 | 5500 | 17
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 3000 | 9023 | 17.8
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 3500 | 13000 | 19
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 4000 | 15192 | 21.1
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 4500 | 18000 | 23
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 5000 | 23093 | 25.2
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 5500 | 29000 | 35
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 6000 | 33325 | 76.1
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 6500 | 38000 | 200
ABNT/ANSI | ENPAY | 50 | 7000 | 43653 | 524.8
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 10 | 0.081 | 0.23
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 20 | 0.36 | 0.49
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 30 | 0.85 | 0.75
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 40 | 1.6 | 1.1
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 50 | 2.7 | 1.4
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 60 | 4 | 1.6
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 70 | 6 | 1.8
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 80 | 8 | 2.01
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 90 | 11 | 2.4
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 100 | 14 | 2.8
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 200 | 70 | 4.9
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 300 | 185 | 6.9
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 400 | 330 | 8.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 500 | 500 | 10
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 600 | 690 | 12.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 700 | 870 | 14
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 800 | 1250 | 15
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 900 | 1500 | 16.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 1000 | 1800 | 17.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 1500 | 3500 | 19.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 2000 | 6000 | 24.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 2500 | 8500 | 25.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 3000 | 13000 | 28
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 3500 | 16000 | 28.5
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 4000 | 21000 | 30
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 4500 | 25000 | 33
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 5000 | 32000 | 38
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 5500 | 37000 | 60
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 6000 | 45000 | 145
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 6500 | 50000 | 400
ABNT/ANSI | ENPAY | 60 | 7000 | 59000 | 1300
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 50 | 73 | 0.00068
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 60 | 72 | 0.0009
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 70 | 71 | 0.001
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 80 | 70 | 0.0012
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 90 | 69 | 0.0014
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 100 | 68 | 0.0015
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 200 | 63 | 0.0023
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 300 | 61 | 0.0032
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 400 | 59 | 0.004
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 500 | 58 | 0.0048
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 600 | 56 | 0.0056
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 700 | 54 | 0.0061
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 800 | 53 | 0.0068
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 900 | 52 | 0.0072
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 1000 | 50 | 0.008
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 2000 | 42 | 0.015
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 3000 | 42 | 0.022
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 4000 | 47 | 0.032
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 5000 | 55 | 0.053
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 6000 | 65 | 0.093
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 7000 | 63 | 0.18
IEC | MUMETAL 0.30 | 50 | 7200 | 42 | 0.23
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 50 | 76 | 0.00063
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 60 | 72 | 0.00075
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 70 | 70 | 0.00085
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 80 | 68 | 0.00097
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 90 | 66 | 0.0011
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 100 | 64 | 0.0012
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 200 | 53 | 0.0024
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 300 | 50 | 0.0035
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 400 | 47 | 0.0042
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 500 | 45 | 0.0052
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 600 | 44 | 0.0061
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 700 | 44 | 0.0069
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 800 | 43 | 0.008
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 900 | 42 | 0.0085
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 1000 | 41 | 0.009
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 2000 | 30 | 0.016
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 3000 | 27 | 0.024
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 4000 | 28 | 0.036
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 5000 | 32 | 0.06
IEC | MUMETAL 0.30 | 60 | 6000 | 43 | 0.12
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 10 | 89 | 0.00027
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 20 | 85 | 0.0005
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 30 | 83 | 0.0007
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 40 | 81 | 0.00089
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 50 | 79.5 | 0.00115
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 60 | 78.3 | 0.0013
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 70 | 77 | 0.0015
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 80 | 75.5 | 0.0017
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 90 | 75 | 0.0018
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 100 | 73 | 0.00195
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 200 | 65.12 | 0.0033
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 300 | 61 | 0.0046
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 400 | 58.74 | 0.0058
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 500 | 57 | 0.0068
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 600 | 55 | 0.0077
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 700 | 52.51 | 0.0085
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 800 | 51 | 0.0092
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 900 | 49 | 0.01
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 1000 | 47.91 | 0.0106
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 1500 | 41.79 | 0.0134
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 2000 | 36.99 | 0.0155
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 2500 | 32.5 | 0.017
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 3000 | 28.2 | 0.0178
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 3500 | 26 | 0.019
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 4000 | 25.24 | 0.0211
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 4500 | 26.5 | 0.023
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 5000 | 29.93 | 0.0252
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 5500 | 41 | 0.035
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 6000 | 55.86 | 0.0761
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 6500 | 70 | 0.2
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 50 | 7000 | 82.59 | 0.5248
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 10 | 87 | 0.00023
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 20 | 82.5 | 0.00049
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 30 | 81 | 0.00075
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 40 | 78.3 | 0.0011
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 50 | 76.5 | 0.0014
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 60 | 75.5 | 0.0016
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 70 | 74 | 0.0018
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 80 | 72.5 | 0.00201
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 90 | 72 | 0.0024
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 100 | 71 | 0.0028
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 200 | 63.92 | 0.0049
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 300 | 60.3 | 0.0069
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 400 | 57.92 | 0.0085
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 500 | 56 | 0.01
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 600 | 54 | 0.0125
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 700 | 51.83 | 0.014
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 800 | 50 | 0.015
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 900 | 48 | 0.0165
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 1000 | 47.12 | 0.0175
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 1500 | 40.54 | 0.0195
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 2000 | 37.73 | 0.0245
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 2500 | 30 | 0.0255
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 3000 | 25.55 | 0.028
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 3500 | 22 | 0.0285
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 4000 | 19.58 | 0.03
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 4500 | 20.5 | 0.033
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 5000 | 23.1 | 0.038
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 5500 | 35 | 0.06
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 6000 | 50.57 | 0.145
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 6500 | 67 | 0.4
IEC | (NÃƒO USAR)ENPAY | 60 | 7000 | 76.98 | 1.3
IEC | WILTAN | 50 | 20 | 0.57 | 0.005
IEC | WILTAN | 50 | 30 | 1.5 | 0.007
IEC | WILTAN | 50 | 40 | 2.5 | 0.009
IEC | WILTAN | 50 | 50 | 4 | 0.012
IEC | WILTAN | 50 | 60 | 5.5 | 0.014
IEC | WILTAN | 50 | 70 | 6.5 | 0.016
IEC | WILTAN | 50 | 80 | 8.5 | 0.0185
IEC | WILTAN | 50 | 90 | 12.5 | 0.019
IEC | WILTAN | 50 | 100 | 15 | 0.02138
IEC | WILTAN | 50 | 200 | 50 | 0.032
IEC | WILTAN | 50 | 300 | 130 | 0.047
IEC | WILTAN | 50 | 400 | 220 | 0.058
IEC | WILTAN | 50 | 500 | 340 | 0.069
IEC | WILTAN | 50 | 600 | 500 | 0.078
IEC | WILTAN | 50 | 700 | 660 | 0.085
IEC | WILTAN | 50 | 800 | 850 | 0.092
IEC | WILTAN | 50 | 900 | 1200 | 0.1
IEC | WILTAN | 50 | 1000 | 1410 | 0.11
IEC | WILTAN | 50 | 1500 | 2750 | 0.15
IEC | WILTAN | 50 | 2000 | 4550 | 0.17
IEC | WILTAN | 50 | 2500 | 6600 | 0.191
IEC | WILTAN | 50 | 3000 | 9000 | 0.20417
IEC | WILTAN | 50 | 3500 | 12800 | 0.22
IEC | WILTAN | 50 | 4000 | 16000 | 0.22
IEC | WILTAN | 50 | 4500 | 20100 | 0.237
IEC | WILTAN | 50 | 5000 | 23500 | 0.266
IEC | WILTAN | 50 | 5500 | 28300 | 0.512
IEC | WILTAN | 50 | 6000 | 33000 | 0.75
IEC | WILTAN | 50 | 6500 | 36600 | 3.01
IEC | WILTAN | 50 | 7000 | 43500 | 5.1
IEC | WILTAN | 60 | 20 | 0.741 | 0.005
IEC | WILTAN | 60 | 30 | 1.95 | 0.007
IEC | WILTAN | 60 | 40 | 3.25 | 0.009
IEC | WILTAN | 60 | 50 | 5.2 | 0.012
IEC | WILTAN | 60 | 60 | 7.15 | 0.014
IEC | WILTAN | 60 | 70 | 8.45 | 0.016
IEC | WILTAN | 60 | 80 | 11.05 | 0.0185
IEC | WILTAN | 60 | 90 | 16.25 | 0.019
IEC | WILTAN | 60 | 100 | 19.5 | 0.02138
IEC | WILTAN | 60 | 200 | 65 | 0.032
IEC | WILTAN | 60 | 300 | 169 | 0.047
IEC | WILTAN | 60 | 400 | 286 | 0.058
IEC | WILTAN | 60 | 500 | 442 | 0.069
IEC | WILTAN | 60 | 600 | 650 | 0.078
IEC | WILTAN | 60 | 700 | 858 | 0.085
IEC | WILTAN | 60 | 800 | 1105 | 0.092
IEC | WILTAN | 60 | 900 | 1560 | 0.1
IEC | WILTAN | 60 | 1000 | 1833 | 0.11
IEC | WILTAN | 60 | 1500 | 3575 | 0.15
IEC | WILTAN | 60 | 2000 | 5915 | 0.17
IEC | WILTAN | 60 | 2500 | 8900 | 0.182
IEC | WILTAN | 60 | 3000 | 11700 | 0.20417
IEC | WILTAN | 60 | 3500 | 17100 | 0.221
IEC | WILTAN | 60 | 4000 | 20800 | 0.22
IEC | WILTAN | 60 | 4500 | 24900 | 0.243
IEC | WILTAN | 60 | 5000 | 30550 | 0.266
IEC | WILTAN | 60 | 5500 | 37300 | 0.508
IEC | WILTAN | 60 | 6000 | 42900 | 0.75
IEC | WILTAN | 60 | 6500 | 48900 | 2.925
IEC | WILTAN | 60 | 7000 | 56550 | 5.1
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 20 | 0.741 | 0.005
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 30 | 1.95 | 0.007
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 40 | 3.25 | 0.009
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 50 | 5.2 | 0.012
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 60 | 7.15 | 0.014
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 70 | 8.45 | 0.016
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 80 | 11.05 | 0.0185
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 90 | 16.25 | 0.019
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 100 | 19.5 | 0.02138
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 200 | 65 | 0.032
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 300 | 169 | 0.047
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 400 | 286 | 0.058
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 500 | 442 | 0.069
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 600 | 650 | 0.078
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 700 | 858 | 0.085
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 800 | 1105 | 0.092
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 900 | 1560 | 0.1
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 1000 | 1833 | 0.11
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 1500 | 3575 | 0.15
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 2000 | 5915 | 0.17
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 2500 | 8900 | 0.182
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 3000 | 11700 | 0.20417
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 3500 | 17100 | 0.221
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 4000 | 20800 | 0.22
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 4500 | 24900 | 0.243
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 5000 | 30550 | 0.266
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 5500 | 37300 | 0.508
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 6000 | 42900 | 0.75
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 6500 | 48900 | 2.925
ABNT/ANSI | WILTAN | 50 | 7000 | 56550 | 5.1

## Classes por Norma
NBR IEC 61869-2:2021 (IEC 61869-2 2012) | [7 empty] | Explo. entrada da classes: |  |  | Medição: | 15 | VA | 0.5
[11 empty] | Proteção: | 15 | VA | 10P20
VA padrões para TCs de Medição e Proteção
VA, FP, Z, R, X |  |  |  | =VA/52 | ZxFP | X2=Z2-R2 | =VA/12
|  | VA | FP | Z 5A | R 5A | X 5A | Z 1A | R 1A | X 1A
|  | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 2.5 | 2 | 1.5
|  | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 5 | 4 | 3
|  | 10 | 0.8 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 10 | 8 | 6
|  | 15 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | 15 | 12 | 9
|  | 30 | 0.8 | 1.2 | 0.96 | 0.72 | 30 | 24 | 18
<1VA: FP=1
TCs de Medição
Classe, Erro, β, % VA de teste
|  |  | 1 | %I | 5 | %I | 20 | %I | 50 | %I | 100 | %I | 120 | %I | 100% x Fator térmico |  | Ensaia limites da faixa de carga
|  | Classe | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Testar Erro e β p/ % de Carga(VA)
|  | 0.1 | -- | -- | 0.4 | 15 | 0.2 | 8 | -- | -- | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 25% | Intermed? | 100%
|  | 0.2 | -- | -- | 0.75 | 30 | 0.35 | 15 | -- | -- | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 25% | -- | 100%
|  | 0.2S | 0.75 | 30 | 0.35 | 15 | 0.2 | 10 | -- | -- | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 25% | -- | 100%
|  | 0.5 | -- | -- | 1.5 | 90 | 0.75 | 45 | -- | -- | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 25% | -- | 100%
|  | 0.5S | 1.5 | 90 | 0.75 | 45 | 0.5 | 30 | -- | -- | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 25% | -- | 100%
|  | 1 | -- | -- | 3 | 180 | 1.5 | 90 | -- | -- | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 25% | -- | 100%
|  | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 50% | -- | 100%
|  | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | 50% | -- | 100%
Fator térmico aqui precisa ser entendido como corrente primária limite de exatidão nominal (relacionado a erro de relação), já que a corrente térmica contínua nominal (FT mesmo) diz respeito a elevação de temperatura
São até 12 cálculos de erros e 12 de ângulos, considerando a faixa inferior que não é calculada atualmente
TCs de Proteção classe P
Erro, β, ALF, Erro composto |  |  | Relação |  | Composto | β N/A | [6 empty] | Fator limite de exatidão
|  |  | 100 | %I | 100% x ALF |  |  | Combinações normalizadas: |  |  | Erro | Classe P | ALF
|  | Classe | Erro | β | Erro | β |  |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 5P5 | 1 | 60 | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 |  | 10
|  | 5P10 | 1 | 60 | 5 | 10 |  |  |  |  | Composto |  | 15
|  | 5P15 | 1 | 60 | 5 | 15 | [6 empty] | 20
|  | 5P20 | 1 | 60 | 5 | 20 | [6 empty] | 30
|  | 5P30 | 1 | 60 | 5 | 30
|  | 10P5 | 3 | -- | 10 | 5
|  | 10P10 | 3 | -- | 10 | 10
|  | 10P15 | 3 | -- | 10 | 15
|  | 10P20 | 3 | -- | 10 | 20
|  | 10P30 | 3 | -- | 10 | 30
Falta verificar fórmula para calcular Erro Composto pela nova versão da norma
IEEE Std C57.13-2016 | [7 empty] | Explo. entrada da classes: |  |  | Medição: | 1.2 | B-0.9
[11 empty] | Proteção: | C400
TCs de Medição
Classe, Erro, β, % de teste, FP teste
|  |  | 5 | %I | 10 | %I | 100 | %I | 100% x Fator térmico | [10 empty] | Fatores p/ checar
|  | Classe | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Erro | β | [9 empty] | FP1 | FP2
|  | 0.15N | -- | -- | 0.3 | 15 | 0.15 | 7.5 | 0.15 | 7.5 | [9 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.15S | 0.15 | 7.5 | -- | -- | 0.15 | 7.5 | 0.15 | 7.5 | [9 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.15 | 0.3 | 15 | -- | -- | 0.15 | 7.5 | 0.15 | 7.5 | [9 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.3S | 0.3 | 15 | -- | -- | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | [9 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.3 | -- | -- | 0.6 | 30 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | [9 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.6 | -- | -- | 1.2 | 60 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | [9 empty] | 0.6 | 1
|  | 1.2 | -- | -- | 2.4 | 120 | 1.2 | 60 | 1.2 | 60 | [9 empty] | 0.6 | 1
|  | Precisa checar com 2 fatores de potência: até 6 cálculos de erro + 6 de ângulo | [17 empty] | Paralelogramo já faz?
Paralelogramos das Figuras 2, 3 e 4 da norma
TCs de Medição
Nome da carga, VA, R, X, Z, FP carga
|  | Carga | VA p/ 5A | VA p/ 1A | R | X 60Hz | Z 60Hz | X 50Hz | Z 50Hz | FP
|  | B-0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.09 | 0.044 | 0.1 | 0.036 | 0.1 | 0.9
|  | B-0.2 | 5 | 0.2 | 0.18 | 0.087 | 0.2 | 0.073 | 0.19 | 0.9
|  | B-0.5 | 12.5 | 0.5 | 0.45 | 0.219 | 0.5 | 0.182 | 0.49 | 0.9
|  | B-0.9 | 22.5 | 0.9 | 0.81 | 0.392 | 0.9 | 0.327 | 0.87 | 0.9
|  | B-1.8 | 45 | 1.8 | 1.62 | 0.784 | 1.8 | 0.653 | 1.75 | 0.9
TCs de Proteção
Classe, Erro, % de teste
|  |  | 100 | %I | 100% x ALF |  | 100% x ALF
|  | Classe | Erro | β | Erro | β | Erro | β
|  | C | 3 | -- | 10 | -- | 10 | --
TCs de Proteção
Nome da carga, VA, R, X, Z, FP carga, Tensão, Classe (nome pela C57.12.10-2017)
|  | Carga 5A | Classe | VA p/ 5A | R 5A | X 5A 60Hz | Z 5A 60Hz | FP | V p/ 20xIs | R 1A | X 1A 60Hz | Z 1A 60Hz | VA p/ 1A | Carga 1A
|  | B-0.1 | C10 | 2.5 | 0.09 | 0.044 | 0.1 | 0.9 | 10 | 0.45 | 0.218 | 0.5 | 0.5 | B-0.5
|  | B-0.2 | C20 | 5 | 0.18 | 0.087 | 0.2 | 0.9 | 20 | 0.9 | 0.436 | 1 | 1 | B-1
|  | B-0.5 | C50 | 12.5 | 0.45 | 0.219 | 0.5 | 0.9 | 50 | 2.25 | 1.09 | 2.5 | 2.5 | B-2.5
|  | B-1 | C100 | 25 | 0.5 | 0.867 | 1 | 0.5 | 100 | 2.5 | 4.33 | 5 | 5 | B-5
|  | B-2 | C200 | 50 | 1 | 1.734 | 2 | 0.5 | 200 | 5 | 8.66 | 10 | 10 | B-10
|  | B-4 | C400 | 100 | 2 | 3.468 | 4 | 0.5 | 400 | 10 | 17.321 | 20 | 20 | B-20
|  | B-8 | C800 | 200 | 4 | 6.937 | 8 | 0.5 | 800 | 20 | 34.641 | 40 | 40 | B-40
NBR 6856:2015 | [7 empty] | Explo. entrada da classes: |  |  | Medição: | 12.5 | VA | 1.2
[11 empty] | Proteção: | 45 | VA | 10P20
VA padrões para TCs de Medição e Proteção
VA, FP, Z, R, X para 5A
|  | VA | FP | Z 5A | R 5A | X 5A
|  | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.09 | 0.044
|  | 5 | 0.9 | 0.2 | 0.18 | 0.087
|  | 12.5 | 0.9 | 0.5 | 0.45 | 0.218
|  | 22.5 | 0.9 | 0.9 | 0.81 | 0.392
|  | 25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.866
|  | 45 | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 0.785
|  | 50 | 0.5 | 2 | 1 | 1.732
|  | 90 | 0.9 | 3.6 | 3.24 | 1.569
|  | 100 | 0.5 | 4 | 2 | 3.464
VA, FP, Z, R, X para 1A
|  | VA | FP | Z 1A | R 1A | X 1A
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0
|  | 4 | 1 | 4 | 4 | 0
|  | 5 | 1 | 5 | 5 | 0
|  | 8 | 0.9 | 8 | 7.2 | 3.487
|  | 10 | 0.9 | 10 | 9 | 4.359
|  | 20 | 0.9 | 20 | 18 | 8.718
TCs de Medição
Classe, Erro, β, FP teste
|  |  | 5 | %I | 10 | %I | 20 | %I | 100 | %I | 100% x Fator térmico | [8 empty] | Fatores p/ checar
|  | Classe | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Erro | β | Erro | β | [7 empty] | FP1 | FP2
|  | 0.3 | -- | -- | 0.6 | 30 | -- | -- | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.3S | 0.6 | 30 | -- | -- | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.6 | -- | -- | 1.2 | 60 | -- | -- | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | 0.6S | 1.2 | 60 | -- | -- | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | 1.2 | -- | -- | 2.4 | 120 | -- | -- | 1.2 | 60 | 1.2 | 60 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | Paralelogramos das Figuras 3, 4 e 5 da norma | [17 empty] | Paralelogramo já faz?
TCs de Proteção classe P
Erro, β, ALF, Erro composto |  |  | Erro Relação |  | Composto | [8 empty] | Fator limite de exatidão
|  |  | 100 | %I | 100% x ALF |  |  |  | Combinações normalizadas: |  |  | Erro | Classe P | ALF
|  | Classe | Erro | β | Erro | β | [5 empty] | 5 |  | 5
|  | 5P5 | 1 | 60 | 5 | -- | [5 empty] | 10 |  | 10
|  | 5P10 | 1 | 60 | 5 | -- | [5 empty] | Composto |  | 15
|  | 5P15 | 1 | 60 | 5 | -- | [7 empty] | 20
|  | 5P20 | 1 | 60 | 5 | -- | [7 empty] | 30
|  | 5P30 | 1 | 60 | 5 | --
|  | 10P5 | 3 | -- | 10 | --
|  | 10P10 | 3 | -- | 10 | --
|  | 10P15 | 3 | -- | 10 | --
|  | 10P20 | 3 | -- | 10 | --
|  | 10P30 | 3 | -- | 10 | --
NBR 6856:1993 | [7 empty] | Explo. entrada da classes: |  |  | Medição: | 1.2 | C | 12.5
[11 empty] | Proteção: | 10 | B | 100
VA padrões para TCs de Medição e Proteção
VA, FP, Z, R, X para 5A
|  | Carga | VA | V p/ 20x5A | FP | Z 5A | R 5A | X 5A | Z 1A | R 1A | X 1A | V p/ 20x1A | [7 empty] | Fatores p/ checar
|  | C 2.5 | 2.5 | 10 | 0.9 | 0.1 | 0.09 | 0.044 | 2.5 | 2.25 | 1.1 | 50 | [7 empty] | FP1 | FP2
|  | C 5 | 5 | 20 | 0.9 | 0.2 | 0.18 | 0.087 | 5 | 4.5 | 2.175 | 100 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 12.5 | 12.5 | 50 | 0.9 | 0.5 | 0.45 | 0.218 | 12.5 | 11.25 | 5.45 | 250 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 22.5 | 22.5 | 90 | 0.9 | 0.9 | 0.81 | 0.392 | 22.5 | 20.25 | 9.8 | 450 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 25 | 25 | 100 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.866 | 25 | 12.5 | 21.65 | 500 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 45 | 45 | 180 | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 0.785 | 45 | 40.5 | 19.625 | 900 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 50 | 50 | 200 | 0.5 | 2 | 1 | 1.732 | 50 | 25 | 43.3 | 1000 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 90 | 90 | 360 | 0.9 | 3.6 | 3.24 | 1.569 | 90 | 81 | 39.225 | 1800 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 100 | 100 | 400 | 0.5 | 4 | 2 | 3.464 | 100 | 50 | 86.6 | 2000 | [7 empty] | 0.6 | 1
|  | C 200 | 200 | 800 | 0.5 | 8 | 4 | 6.928 | 200 | 100 | 173.2 | 4000 | [7 empty] | 0.6 | 1
Paralelogramo já faz?
TCs de Medição
Classe, Erro, β
|  |  | 10 | %I | 100 | %I | 100% x Fator térmico
|  | Classe | Erro | β | Erro | β | Erro | β
|  | 0.3 | 0.6 | 30 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15
|  | 0.6 | 1.2 | 60 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30
|  | 1.2 | 2.4 | 120 | 1.2 | 60 | 1.2 | 60
|  | 3 | -- | -- | 3 | -- | 3 | --
Paralelogramos das Figuras do Anexo B da norma
TCs de Proteção classe P
Erro, β, ALF, Erro composto |  |  | Relação |  | Composto | β N/A | [6 empty] | Fator limite de exatidão
|  |  | 100 | %I | 100% x Fator térmico |  |  | Combinações normalizadas: |  |  | Erro | Classe P | ALF
|  | Classe | Erro | β | Erro | β |  |  |  |  | 5 |  | 20
|  | 5B tensão | 5 | -- | 5 | -- |  |  |  |  | 10
|  | 10B tensão | 10 | -- | 10 | --
Tensão são os valores acima para 20x5A
Como encontrar VA a partir da tensão para 1A, a partir da tensão especificada:
|  | TC especificado para 1A: |  |  | 10B | 100
|  | Tensão: | 100 | V
|  | Z: | 5 | Ω = 100/20/1
|  | VA: | 5 | = Z / 12
|  | FP: | 0.9
|  | R: | 4.5 | Ω
|  | X: | 2.179 | Ω
FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CLASSES PARA TODAS AS NORMAS
|  |  |  | exemplo |  |  | exemplo
NBR IEC 61869-2:2021 |  |  | Medição | 0.1 ~ 5 | erro |  | 2.5 ~ 30 | VA
|  |  | Proteção | 10P20 | erro _P_ALF |  | 2.5 ~ 30 | VA
|  |  |  | exemplo |  |  | exemplo
IEEE Std C57.13-2016 |  |  | Medição | 0.15 ~ 1.2 | erro |  | B-0.9 | B_Z - VA vem de Z x I^2
|  |  | Proteção | C | erro=10% e ALF=20 |  | 400 | V - VA vem de V / 20 x I
|  |  |  | exemplo |  |  | exemplo
NBR 6856:2015 |  |  | Medição | 0.3 ~ 3 | erro |  | 1 ~ 100 | VA (difere para 5A e 1A)
|  |  | Proteção | 10P20 | erro _P_ALF |  | 1 ~ 100 | VA (difere para 5A e 1A)
|  |  |  | exemplo |  |  | exemplo
NBR 6856:1993 |  |  | Medição | 0.3 ~ 3 | erro |  | C12.5 | C_VA
|  |  | Proteção | 10B | erro _B (ALF=20) |  | 400 | V VA vem de V / 20 x I
|  |  |  | erro |  |  | VA
|  |  | Medição |  |  |  | B_Z |  | Z = VA / I^2
Tipos de entradas: | [6 empty] | C_VA
|  |  |  | 10P20 |  |  | VA
|  |  | Proteção | C |  |  | tensão
10B
PERCENTUAIS PARA CHECAGENS EM TODAS AS NORMAS
Casos de Percentuais de Corrente:
1 | NBR IEC Med. 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 |  |  |  | 100 | 5 | 20 | 120 | 200
2 | NBR IEC Med 0.2S, 0.5S |  |  |  | 100 | 1 | 5 | 20 | 120 | 200
3 | NBR IEC Med 3 ou 5 |  |  |  | 50 | 120 | 200
4 | NBR IEC Prot |  |  |  | 100 | #VALUE! | #VALUE!
5 | IEEE Std C57.13-2016 Med |  |  |  | 100 | 10 | 200
6 | IEEE Std C57.13-2016 Prot |  |  |  | 100 | #VALUE! | #VALUE!
7 | NBR 6856:2015 Med |  |  |  | 100 | 10 | 0 | 200
8 | NBR 6856:2015 Prot |  |  |  | 100 | #VALUE! | #VALUE!
9 | NBR 6856:1993 Med |  |  |  | 100 | 10 | 200
10 | NBR 6856:1993 Prot |  |  |  | 100 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0
Erros dos casos acima
1 | NBR IEC Med. 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 |  |  |  | 0.2 | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.3
2 | NBR IEC Med 0.2S, 0.5S |  |  |  | 0.2 | -- | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 0.2
3 | NBR IEC Med 3 ou 5 |  |  |  | -- | 0.2 | 0.2
4 | NBR IEC Prot |  |  |  | 3 | 10 | 10
5 | IEEE Std C57.13-2016 Med |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.3
6 | IEEE Std C57.13-2016 Prot |  |  |  | 3 | 10 | 10
7 | NBR 6856:2015 Med |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3
8 | NBR 6856:2015 Prot |  |  |  | 3 | 10 | 10
9 | NBR 6856:1993 Med |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.3
10 | NBR 6856:1993 Prot |  |  |  | 10 | 10 | 10
Ângulos dos casos acima
1 | NBR IEC Med. 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 |  |  |  | 10 | 30 | 15 | 10 | 10
2 | NBR IEC Med 0.2S, 0.5S |  |  |  | 10 | -- | 30 | 15 | 10 | 10
3 | NBR IEC Med 3 ou 5 |  |  |  | -- | 10 | 10
4 | NBR IEC Prot |  |  |  | -- | -- | --
5 | IEEE Std C57.13-2016 Med |  |  |  | 15 | 30 | 15
6 | IEEE Std C57.13-2016 Prot |  |  |  | -- | -- | --
7 | NBR 6856:2015 Med |  |  |  | 15 | 30 | -- | 15
8 | NBR 6856:2015 Prot |  |  |  | -- | -- | --
9 | NBR 6856:1993 Med |  |  |  | 15 | 30 | 15
10 | NBR 6856:1993 Prot |  |  |  | -- | -- | --

## Dados
TRANSFORMADOR DE CORRENTE | [26 empty] | Norma |  | Tipo |  | Classe |  | Lig. AT | Lig. BT |  | Terminais
[26 empty] | 1 | NBR IEC 61869-2:2021 | 1 | Proteção | 1 | ABNT | 1 | Delta | Delta | 1 | 2 Term.
ERROS e FATORES TÉRMICOS PADRONIZADOS ABNT NBR 6856:1993 (ITENS 5.2.5, 5.2.6 e 5.2.7 / ANEXO B)
Classe Med | Erro In | Erro 0.1In | Beta In | Beta 0.1In |  | Classe Prot | Erro In | Erro 20In |  | FT
0.3C | 0.3 |  | 15 | 30 |  | 5B | 5 | 5 |  | 1
0.6C | 0.6 |  | 32 | 64 |  | 10B | 10 | 10 |  | 1.2
1.2C | 1.2 |  | 60 | 120 | [5 empty] | 1.3
3C | 3 | [8 empty] | 1.5
2
CARGAS PADRONIZADAS ABNT NBR 6856:1993 (TABELA 10) COM FP 0.9 (5A) | [7 empty] | CARGAS COM FP 0.9 PARA 1A
Nome | VA | R 5A | X 5A | COS FI | Z 5A | V p/ 20xI |  | R 1A | X 1A | Z 1A
C2.5 | 2.5 | 0.09 | 0.044 | 0.9 | 0.1 | 10 |  | 2.25 | 1.1 | 2.5
C5 | 5 | 0.18 | 0.087 | 0.9 | 0.2 | 20 |  | 4.5 | 2.175 | 5
C12.5 | 12.5 | 0.45 | 0.218 | 0.9 | 0.5 | 50 |  | 11.25 | 5.45 | 12.5
C22.5 | 22.5 | 0.81 | 0.392 | 0.9 | 0.9 | 90 |  | 20.25 | 9.8 | 22.5
C45 | 45 | 1.62 | 0.785 | 0.9 | 1.8 | 180 |  | 40.5 | 19.625 | 45
C90 | 90 | 3.24 | 1.569 | 0.9 | 3.6 | 360 |  | 81 | 39.225 | 90
CARGAS PADRONIZADAS ABNT NBR 6856:1993 (TABELA 10) COM FP 0.5 (5A) | [7 empty] | CARGAS COM FP 0.5 PARA 1A
Nome | VA | R 5A | X 5A | COS FI | Z 5A | V p/ 20xI |  | R 1A | X 1A | Z 1A
C25 | 25 | 0.5 | 0.866 | 0.5 | 1 | 100 |  | 12.5 | 21.65 | 25
C50 | 50 | 1 | 1.732 | 0.5 | 2 | 200 |  | 25 | 43.3 | 50
C100 | 100 | 2 | 3.464 | 0.5 | 4 | 400 |  | 50 | 86.6 | 100
C200 | 200 | 4 | 6.928 | 0.5 | 8 | 800 |  | 100 | 173.2 | 200
CARGAS PADRONIZADAS ABNT NBR 6856:2015 (TABELA 8) COM FP 0.9 (5A) | [7 empty] | CARGAS COM FP 0.9 PARA 1A
Nome | VA | R 5A | X 5A | COS FI | Z 5A | V p/ 20xI |  | R 1A | X 1A | Z 1A
-- | 2.5 | 0.09 | 0.044 | 0.9 | 0.1 | 10 |  | 2.25 | 1.1 | 2.5
-- | 5 | 0.18 | 0.087 | 0.9 | 0.2 | 20 |  | 4.5 | 2.175 | 5
-- | 12.5 | 0.45 | 0.218 | 0.9 | 0.5 | 50 |  | 11.25 | 5.45 | 12.5
-- | 22.5 | 0.81 | 0.392 | 0.9 | 0.9 | 90 |  | 20.25 | 9.8 | 22.5
-- | 45 | 1.62 | 0.785 | 0.9 | 1.8 | 180 |  | 40.5 | 19.625 | 45
-- | 90 | 3.24 | 1.569 | 0.9 | 3.6 | 360 |  | 81 | 39.225 | 90
CARGAS PADRONIZADAS ABNT NBR 6856:2015 (TABELA 9) COM FP 0.5 (5A) | [7 empty] | CARGAS COM FP 0.5 PARA 1A
Nome | VA | R 5A | X 5A | COS FI | Z 5A | V p/ 20xI |  | R 1A | X 1A | Z 1A
-- | 25 | 0.5 | 0.866 | 0.5 | 1 | 100 |  | 12.5 | 21.65 | 25
-- | 50 | 1 | 1.732 | 0.5 | 2 | 200 |  | 25 | 43.3 | 50
-- | 100 | 2 | 3.464 | 0.5 | 4 | 400 |  | 50 | 86.6 | 100
CARGAS PADRONIZADAS ABNT NBR 6856:2015 (TABELA 10) COM FP 1.0 (1A)
Nome | VA | R 1A | X 1A | COS FI | Z 1A | V p/ 20xI
-- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20
-- | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 2.5 | 50
-- | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80
-- | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 100
CARGAS PADRONIZADAS ABNT NBR 6856:2015 (TABELA 11) COM FP 0.9 (1A)
Nome | VA | R 1A | X 1A | COS FI | Z 1A | V p/ 20xI
-- | 8 | 7.2 | 3.487 | 0.9 | 8 | 160
-- | 10 | 9 | 4.359 | 0.9 | 10 | 200
-- | 20 | 18 | 8.72 | 0.9 | 20 | 400
ERROS e FATORES TÉRMICOS PADRONIZADOS PARA TCs DE MEDIÇÃO IEEE C57.13:2016 (TABELAS 8 e 10 / ITEM 6.5)
Classe Med | Erro In | Erro 0.1In | Erro 0.05In | Beta In | Beta 0.1In | Beta 0.05In |  | Classe Prot | Erro In | Erro 0.1In |  | FT
0.15S | 0.15 | -- | 0.15 | 7.5 | -- | 15 |  | T | 3 | 10 |  | 1
0.15 | 0.15 | -- | 0.3 | 7.5 | -- | 15 |  | C | 3 | 10 |  | 1.33
0.15N | 0.15 | 0.3 | -- | 8 | 16 | -- |  | X | 1 | -- |  | 1.5
0.3S | 0.3 | -- | 0.3 | 16 | -- | 16 | [5 empty] | 2
0.3 | 0.3 | 0.6 | -- | 16 | 32 | -- | [5 empty] | 3
0.6 | 0.6 | 1.2 | -- | 32 | 64 | -- | [5 empty] | 4
1.2 | 1.2 | 2.4 | -- | 64 | 128 | --
CARGAS PADRONIZADAS IEEE C57.13:2016 (TABELA 10) COM FP 0.9 (5A) | [7 empty] | MESMAS CARGAS COM FP 0.9 PARA 1A - MUDA VA E MANTÉM Z
Nome | VA | R 5A | X 5A | COS FI | Z 5A | V p/ 20xI |  | VA | R 1A | X 1A | Z 1A
B-0.1 | 2.5 | 0.09 | 0.044 | 0.9 | 0.1 | 10 |  | 0.1 | 0.09 | 0.044 | 0.1
B-0.2 | 5 | 0.18 | 0.087 | 0.9 | 0.2 | 20 |  | 0.2 | 0.18 | 0.087 | 0.2
B-0.5 | 12.5 | 0.45 | 0.219 | 0.9 | 0.5 | 50 |  | 0.5 | 0.45 | 0.219 | 0.5
B-0.9 | 22.5 | 0.81 | 0.392 | 0.9 | 0.9 | 90 |  | 0.9 | 0.81 | 0.392 | 0.9
B-1.8 | 45 | 1.62 | 0.784 | 0.9 | 1.8 | 180 |  | 1.8 | 1.62 | 0.784 | 1.8
CARGAS PADRONIZADAS IEEE C57.13:2016 (TABELA 13) COM FP 0.9 E 0.5 (5A) | [7 empty] | MESMAS CARGAS PARA 1A - MANTÉM V E MUDA VA E Z
Nome | VA | R 5A | X 5A | COS FI | Z 5A | V p/ 20xI |  | VA | R 1A | X 1A | Z 1A | V p/ 20xI
B-0.1 | 2.5 | 0.09 | 0.044 | 0.9 | 0.1 | 10 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 0.5 | 10
B-0.2 | 5 | 0.18 | 0.087 | 0.9 | 0.2 | 20 |  | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 20
B-0.5 | 12.5 | 0.45 | 0.219 | 0.9 | 0.5 | 50 |  | 2.5 | 2.25 | 1.1 | 2.5 | 50
B-1 | 25 | 0.5 | 0.867 | 0.9 | 1 | 100 |  | 5 | 4.5 | 2.2 | 5 | 100
B-2 | 50 | 1 | 1.734 | 0.5 | 2 | 200 |  | 10 | 5 | 8.7 | 10 | 200
B-4 | 100 | 2 | 3.468 | 0.5 | 4 | 400 |  | 20 | 10 | 17.3 | 20 | 400
B-8 | 200 | 4 | 6.937 | 0.5 | 8 | 800 |  | 40 | 20 | 34.6 | 40 | 800
RELAÇÕES PADRONIZADAS IEEE C57.13:2016 (TABELA 11) PARA 5A (espiras 1 A) | [7 empty] | Adicionado com base em outra relação
600 | 601 | 602 | 603 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 4000 | 4001 | 4002 | 4003 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003
600 | 1 | 5 | 100 | 1200 | 1 | 5 | 200 | 1600 | 1 | 5 | 200 | 2000 | 1 | 5 | 400 | 3000 | 1 | 5 | 1000 | 4000 | 1 | 5 | 500 | 5000 | 1 | 5 | 1500
500 | 2 | 5 | 50 | 1000 | 2 | 5 | 100 | 1400 | 2 | 5 | 600 | 1600 | 2 | 5 | 800 | 2500 | 1 | 4 | 1200 | 3500 | 2 | 5 | 1500 | 4000 | 1 | 4 | 500
450 | 3 | 5 | 250 | 900 | 3 | 5 | 500 | 1200 | 1 | 4 | 400 | 1500 | 1 | 4 | 300 | 2200 | 1 | 3 | 300 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | 3500 | 2 | 5 | 2000
400 | 1 | 4 | 200 | 800 | 1 | 4 | 400 | 1000 | 2 | 4 | 400 | 1200 | 1 | 3 | 500 | 2000 | 2 | 5 | 500 | 2500 | 2 | 4 | 1000 | 3000 | 3 | 5 | 1000
300 | 2 | 4 |  | 600 | 2 | 4 |  | 800 | 1 | 3 | 0 | 1100 | 2 | 4 |  | 1500 | 2 | 4 |  | 2000 | 1 | 3 |  | 2500 | 2 | 4
250 | 3 | 4 |  | 500 | 3 | 4 |  | 600 | 2 | 3 | 0 | 800 | 2 | 3 |  | 1200 | 2 | 3 |  | 1500 | 2 | 3 |  | 2000 | 3 | 4
200 | 4 | 5 |  | 400 | 4 | 5 |  | 400 | 3 | 4 | 0 | 500 | 4 | 5 |  | 1000 | 1 | 2 |  | 1000 | 3 | 4 |  | 1500 | 1 | 2
150 | 1 | 3 |  | 300 | 1 | 3 |  | 200 | 1 | 2 | 0 | 400 | 1 | 2 |  | 800 | 3 | 5 |  | 500 | 1 | 2 |  | 1000 | 4 | 5
100 | 1 | 2 |  | 200 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 4 |  | 500 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 2 | 3
50 | 2 | 3 |  | 100 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
FIOS CIRCULARES PADRÃO AWG | [7 empty] | VARIAÇÃO DE RESISTÊNCIA COM SAÍDAS, ERRO E BETA DOS TCs - OF 19169-01
Item | AWG | Dia ext | S cm2 |  |  |  |  | TC | R projeto | R final |  | E projeto | E final |  | Beta projeto | Beta final
1 | 8 | 3.383 | 0.08367 |  |  |  |  | 1 | 0.667 | 0.6918 |  |  | -0.1386
2 | 10 | 2.695 | 0.0526 |  |  |  |  | 2 | 0.667 | 0.6942 |  |  | -0.196
3 | 12 | 2.151 | 0.03307 |  |  |  |  | 3 | 0.667 | 0.6942 |  |  | -0.217
4 | 13 | 1.923 | 0.02627 |  |  |  |  | 4 | 0.667 | 0.687 |  |  | -0.205
5 | 16 | 1.384 | 0.01307 |  |  |  |  | 5 | 0.667 | 0.687 |  |  | -0.196
6 | 17 | 1.24 | 0.0104 |  |  |  |  | 6 | 0.667 | 0.6894 |  |  | -0.1994
7 | 18 | 1.11 | 0.00823 |  |  |  |  | 7 | 0.667 | 0.6894 |  |  | -0.207
8 | 19 | 0.993 | 0.00653 |  |  |  |  | 8 | 0.667 | 0.693 |  |  | -0.212
9 | 20 | 0.892 | 0.00519 |  |  |  |  | 9 | 0.667 | 0.6894 |  |  | -0.421
[8 empty] | 10 | 0.667 | 0.681 |  |  | -0.254
|  |  |  | minuto |  |  |  | 11 | 0.667 | 0.692 |  |  | -0.233
GRAFICO PARA CLASSE 0.3 |  |  |  | ângulo | desvio | Erro |  | 12 | 0.667 | 0.6942 |  |  | -0.1395
-30 | 0.994 | -15 | 0.997 | 1.06 | 0.99897 |  |  | 13 | 0.255 | 0.233 |  | -0.482 | -0.22 |  | 6.95 | 6.39
0 | 1.006 | 0 | 1.003 | 1.06 | 0.99897 | 0.103 |  | 14 | 0.255 | 0.2277 |  | -0.482 | -0.222 |  | 6.95 | 8.67
30 | 1.006 | 15 | 1.003 | 1.06 | 0.99897 |  |  | 15 | 0.255 | 0.2248 |  | -0.482 | -0.267 |  | 6.95 | 7.79
0 | 0.994 | 0 | 0.997 | 9.55 | 1.0048 | -0.477 |  | 16 | 0.11 | 0.1312 |  |  | -1.676
-30 | 0.994 | -15 | 0.997 | 9.55 | 1.0048 |  |  | 17 | 0.629 | 0.6441 |  |  | -0.1172
[8 empty] | 18 | 0.629 | 0.6202 |  |  | -0.1228
GRAFICO PARA CLASSE 0.6 | [7 empty] | 19 | 1.16 | 0.9733 |  |  | -0.0869
-62.5 | 0.988 | -31.25 | 0.994 |  |  |  |  | 20 | 1.16 | 1.0377 |  |  | -0.0502
0 | 1.012 | 0 | 1.006 |  |  |  |  | 21 | 1.16 | 1.0413 |  |  | -0.0492
62.5 | 1.012 | 31.25 | 1.006 |  |  |  |  | 22 | 1.16 | 1.0377 |  |  | -0.0503
0 | 0.988 | 0 | 0.994 |  |  |  |  | 23 | 1.16 | 1.0294 |  |  | -0.0435
-62.5 | 0.988 | -31.25 | 0.994 |  |  |  |  | 24 | 1.16 | 1.0258 |  |  | -0.1411
[8 empty] | 25 | 1.16 | 1.0055 |  |  | -0.0173
GRAFICO PARA CLASSE 1.2 | [7 empty] | 26 | 1.16 | 1.0103 |  |  | -0.0295
-120 | 0.976 | -60 | 0.988 |  |  |  |  | 27 | 1.16 | 1.0067 |  |  | -0.0342
0 | 1.024 | 0 | 1.012 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 0.4032 |  | -0.182 | -0.1031 |  | 1.02 | 0.27
120 | 1.024 | 60 | 1.012 |  |  |  |  | 29 | 0.47 | 0.4055 |  | -0.182 | -0.0973 |  | 1.02 | 0.54
0 | 0.976 | 0 | 0.988 |  |  |  |  | 30 | 0.47 | 0.402 |  | -0.182 | -0.097 |  | 1.02 | 0.38
-120 | 0.976 | -60 | 0.988 |  |  |  |  | 31 | 0.648 | 0.6489 |  |  | -0.096
PRÉVIA PARA DISCUSSÃO DO ESCOPO DE ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE CÁLCULO DE TC
Correções Necessárias
a) Geral
1 | Alterar cálculo do número de camadas (agora função das espiras por tap)
2 | Alterar cálculo dimensional dos TCs, considerando variação de fabricação manual / máquina
3 | Unificar/imprimir checagens de erro e corrigir avisos (falso erro alarmado e erro real não avisado)
4 | Revisar/checar metodologia de cálculo segundo novas revisões das normas
5 | Corrigir curvas dos aços atuais (W/kg e VA/kg) e verificar limites (hj dá valor mesmo após saturação)
6 | Gerar desenhos para TCs fabricados na máquina (isolados em PET) e via manual (isolado em papel)
7 | Adicionar checagem de tensões limites no secundário
b) ABNT NBR IEC 61869-2:2021
1 | Calcular erro e ângulo para medição com 100% da corrente, mesmo quando há FT>1 (hj é omitido)
2 | Adicionar chec. erros e ângulos para 25% e 50% da carga (hj só varia Is e mantem 100% da carga)
3 | Adicionar checagem de erros e ângulos para classe S em 6 condições (1, 5, 20, 100, 120% In, "FT")
c) TC IEEE Std C57.13-2016
1 | Adicionar classes IEEE conf. tabelas 10 e 13 (hj feito como se fossem mesmas classes da antiga ABNT)
Para TCs de medição o erro a checar deve ser conforme tabela 8
Para TCs de proteção o erro a checar deve ser conforme tabela 12
2 | Corrigir checagens de erros para medição com classe 0.3S (checada com 5% da corrente e não 10%)
3 | Adicionar checagens de erros para proteção em In (<3%), FTxIn (<3%) e 20 x In (<10%)
4 | Cálculo ou aviso para TCs destinados a imagem térmica ou compensação de queda (Anexo B)
5 | Sugerir "fatores térmicos" e outros dados preferenciais
6 | Substituir "S" por "X" na identificação dos terminais e revisar relações conforme padrão da norma
Inclusões Desejadas
a) Geral
1 | Possibilidade de prever fios em paralelo p/ atender limites de resistência e erros críticos
2 | Permitir escolha de diâmetro interno ou externo como referência
3 | Adicionar cálculo de elevação de temperatura com base em protótipo (é ensaio de tipo e nunca fazemos)
4 | Influência do núcleo (como calcular elevação?) e da altitude na elevação de temperatura?
5 | Alterar lista de larguras disponíveis considerando 40mm como possibilidade (retirar duplicadas)
6 | Informar peso total de cobre (separado por bitola) e silício do projeto
7 | Possibilidade de solicitar cálculo de erro em mais de uma relação
8 | Gerar desenho de montagem dos TCs
9 | Inteferir em qualidade do processo, como onde é feita a solda hoje? No de isol. entre camadas?
b) ABNT NBR IEC 61869-2:2021
1 | Tipo PX? (controle joelho e resistência). Tipos PR, PXR (limite residual), TPX, TPY e TPZ (transitórios) N/A. | [10 empty] | Adicionar cálculo da fem para TCs de medição (com FS) e proteção (com ALF)
2 | Adicionar 0.2S e 0.5S conforme erros e ângulos da tabela 202.
3 | Adicionar possibilidade de classe de exatidão extendida.
c) TC IEEE Std C57.13-2016
1 | Acicionar cálculo da checagem térmica de curto-circuito (conf. Anexo B - TC de bucha)
2 | Adicionar TCs de proteção tipo X? (controle de joelho, Io e resistência). Tipo T N/A (limite residual).
3 | Adicionar classes 0.15 com novo paralelogramo
[12 empty] | 1.2 | 0.45 | 0.3 |  | 0 | s/ fundo
[16 empty] | 0.27 | 1 divisão
ESCOPO DE ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE CÁLCULO DE TCs | [15 empty] | 0.72
0.1155
a) Geral | [15 empty] | 1.1055 | 0.016582 | 46.431
1 | Alterar cálculo do número de camadas (agora função das espiras por tap), corrigindo o dimensional | [14 empty] | m2 | m3 | kg
| dos TCs, considerando variação de fabricação manual (alertar) / máquina | [14 empty] | 221.1
2 | Corrigir potência para TCs com secundário de 1A
3 | Corrigir lista de larguras disponíveis considerando 40mm como possibilidade (lista já disponível com TPE) | [10 empty] | Revisar/checar metodologia de cálculo segundo novas revisões das normas
4 | Adicionar cálculo da capacidade térmica de curta duração (curto-circuito) por 1s
5 | Adicionar possibilidade de prever fios em paralelo p/ atender limites de resistência e erros críticos | [10 empty] | Adicionar checagem de tensões limites no secundário e indicar demanda de uso de proteção
6 | Corrigir cálculo com fator de segurança nos TCs de medição (Bmax e checagem de erro) | [10 empty] | Adicionar nota quando fios paralelos maior que 2 devem adicionados ao final do secundário (P?)
7 | Unificar/imprimir checagens de erro, corrigir avisos (falso erro alarmado e erro real não avisado) e
avisar dados padrões / preferenciais (ident. c/ número, cargas, FT, SF, back-turn com derivação,)
8 | Abrir campo com entrada de dados sujeitos a valores especiais como potência (sugerir valores) | [9 empty] | verificar com P
9 | Informar peso total de cobre (separado por bitola) e silício do projeto
10 | Calcular altura do conjunto de TCs por bucha | [10 empty] | (a comparar com L6)
11 | Unificar saídas em uma página e adicionar opção p/ imprimir cálculo detalhado p/ checagem | [10 empty] | Substituir dados do banco de bucha por diâmetro e espaço para TC
12 | Permitir escolha de diâmetro interno ou externo como referência dimensional | [10 empty] | Gerar desenho de montagem dos TCs (ver com TM)?
13 | Adicionar possibilidade de solicitar cálculo de erro em mais de uma relação
14 | Gerar desenho para TCs fabricado via máquina (isolados em PET) ou manual (isolado em papel)
b) ABNT NBR IEC 61869-2:2021
15 | Revisar checagem de erros conforme normas: calcular 100% In mesmo quando há FT>1, adicionar
checagem de erros e ângulos para 25% e 50% da carga (hj só varia Is e mantem 100% da carga),
adicionar classes 0.2S e 0.5S (1, 5, 20, 100, 120% In, "FT")
c) TC IEEE Std C57.13-2016 | [11 empty] | Para TCs de medição o erro a checar deve ser conforme tabela 8
16 | Adicionar classes IEEE conf. tabelas 10 e 13 (hj feito como se fossem mesmas classes da antiga ABNT) | [10 empty] | Para TCs de proteção o erro a checar deve ser conforme tabela 12
17 | Adicionar checagens de erros para proteção em In (<3%), FTxIn (<3%) e 20 x In (<10%) e corrigir
checagens para medição com classe 0.3S (checada com 5% da corrente e não 10%)
18 | Adicionar aviso para TCs destinados a imagem térmica ou compensação de queda (Anexo B)
19 | Substituir "S" por "X" na identificação dos terminais e revisar relações conforme padrão da norma
d) NBR 6856:2015 (similares a IEC)
20 | Calcular erro e ângulo para medição com 100% da corrente mesmo quando há FT>1, para TCs de
| proteção (5P) e tensão para 50% da carga | [10 empty] | (hj só varia Is e mantem 100% da carga)
e) Outros pontos confirmados
Manter TC especial (2 núcleos), TCs NBR 6856/1993 e 6856/2015
TPE deve avaliar necessidade de corrigir curvas dos aços atuais (W/kg e VA/kg) e verificar Bm limite
aplicáveis (hj dá valor mesmo após saturação)
Cálculo com limite de 50A (CHESF) no secundário não é mais necessário

## TC_desenho_1
[7 empty] | TRANSFORMADOR DE CORRENTE | [10 empty] | Z4-3916999
Departamento: |  |  |  |  | T | [17 empty] | Folha: 1/1
Data: |  | 08/05/2023 | [6 empty] | Aprov.: |  | André G. |  | Verif.: |  | André G. |  |  |  |  | Feito: |  | Gabriel C.
No. | Denominação | [6 empty] | Código do Item | Dimensões |  |  | Designação |  | Mat. Prima |  |  | Grupo No.
[14 empty] | Qt. |  | Unid. | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | MONTAGEM | [15 empty] | 00
2 | CORTE DE PAPEL | [6 empty] | N4-2210007G3 | 0.074mm |  |  | THERMO-90 |  | #REF! |  | kg | 01
3 | CORTE DE PAPEL | [6 empty] | N4-2210007G3 | 0.074mm |  |  | THERMO-90 |  | #REF! |  | kg | 01
4 | FIO RETANGULAR | [6 empty] | Z4-3916999 | #REF! |  |  | COBRE |  | #REF! |  | kg | 01
#REF!
nuc Øe 500
| nuc Øi 400 | [5 empty] | 50
[9 empty] | 85 | 185
1
| TC Øi 300 | [5 empty] | 150
TC Øe 500
- OBSERVAÇÕES:
| - CARRETEL: |  |  |  |  | #REF!
Peso Liq. (kg):
4
2
3
1
0

## Curva_Aço
50Hz
60Hz
Nr | Js (mT) | Jd | Je | Jr | DC | Hd | He | Hc | Ss (VA/kg) | Ps (W/kg) | Mu | Freq. | I ( rms) | FMM (rms)
1 | 1850 | 1844.9846 | 1307.9474 | 1713.6842 | 0.28737 | 616.8537 | 204.2132 | 25.5742 | 10.9689 | 1.6071 | 2420.1579 | 50 | 0.19393 | 1.4442
2 | 1800 | 1796.0055 | 1272.6316 | 1686.7368 | 0.55632 | 313.7958 | 107.4768 | 24.4968 | 5.6156 | 1.4053 | 4646.1579 | 50 | 0.10207 | 0.76008
3 | 1700 | 1697.4078 | 1202.0526 | 1602.6842 | 1.6811 | 105.6695 | 44.6674 | 22.7416 | 2.2045 | 1.0902 | 12966 | 50 | 0.042419 | 0.31589
4 | 1600 | 1598.2766 | 1131.5789 | 1501.9474 | 2.6511 | 55.1516 | 29.3958 | 21.4721 | 1.3656 | 0.89753 | 23237.0526 | 50 | 0.027916 | 0.20789
5 | 1500 | 1497.6702 | 1060.3158 | 1394.5789 | 4.4447 | 37.6605 | 23.8516 | 20.4974 | 1.0382 | 0.76332 | 31762.9474 | 50 | 0.022651 | 0.16868
6 | 1400 | 1397.495 | 989.5263 | 1287 | 3.8732 | 29.3784 | 20.6711 | 19.5889 | 0.83953 | 0.65547 | 37957.4737 | 50 | 0.019631 | 0.14619
7 | 1300 | 1298.1565 | 919.0526 | 1176.4211 | 2.7716 | 24.9189 | 18.5832 | 18.6174 | 0.70095 | 0.56047 | 41562.3684 | 50 | 0.017648 | 0.13142
8 | 1200 | 1198.2581 | 848.2632 | 1067.8947 | 1.9363 | 22.3589 | 17.0426 | 17.65 | 0.59326 | 0.478 | 42753.5263 | 50 | 0.016185 | 0.12053
9 | 1100 | 1098.2684 | 777.2632 | 960.3684 | 1.4242 | 20.6584 | 15.7474 | 16.6274 | 0.50242 | 0.40379 | 42438.4211 | 50 | 0.014955 | 0.11137
10 | 1000 | 998.1221 | 706.4737 | 854.4211 | 1.4795 | 19.4389 | 14.7779 | 15.6568 | 0.42847 | 0.33984 | 40961.2632 | 50 | 0.014034 | 0.10451
11 | 900 | 897.861 | 635.3158 | 750.1053 | 1.5242 | 18.2458 | 13.7689 | 14.5737 | 0.359 | 0.28026 | 39277.6316 | 50 | 0.013076 | 0.097374
12 | 800 | 797.9873 | 564.7368 | 649.1579 | 1.4647 | 17.0205 | 12.7489 | 13.4237 | 0.29537 | 0.22658 | 37410.6842 | 50 | 0.012107 | 0.09016
13 | 700 | 698.137 | 494 | 551.4737 | 1.28 | 15.7553 | 11.7126 | 12.2032 | 0.23732 | 0.17837 | 35384.2105 | 50 | 0.011123 | 0.082832
14 | 600 | 598.2212 | 423.1579 | 457.6842 | 1.0347 | 14.4142 | 10.6405 | 10.91 | 0.18468 | 0.13521 | 33185.8421 | 50 | 0.010105 | 0.07525
15 | 500 | 498.1661 | 352.3158 | 368.2632 | 0.78947 | 12.9753 | 9.5347 | 9.5568 | 0.13768 | 0.098 | 30680.7368 | 50 | 0.0090548 | 0.06743
16 | 400 | 398.1993 | 281.5789 | 283.0526 | 0.61105 | 11.3963 | 8.3505 | 8.11 | 0.096105 | 0.065947 | 27939.3158 | 50 | 0.0079302 | 0.059055
17 | 300 | 298.1859 | 210.7368 | 202.1053 | 0.53 | 9.6453 | 7.0516 | 6.5468 | 0.060737 | 0.039526 | 24764.4737 | 50 | 0.0066967 | 0.049869
18 | 200 | 197.8854 | 139.7368 | 124.1053 | 0.55895 | 7.8447 | 5.7284 | 4.9216 | 0.032526 | 0.019368 | 20374.6316 | 50 | 0.0054401 | 0.040511 | VA 60/50 | W 60/50
19 | 1850 | 1845.2442 | 1308.2105 | 1717.3158 | 0.22842 | 627.5995 | 208.1079 | 28.0137 | 13.4137 | 2.0662 | 2378.5263 | 60 | 0.19763 | 1.4717 | 1.2229 | 1.2857
20 | 1800 | 1796.4701 | 1272.6842 | 1691.6316 | 0.49842 | 318.0532 | 109.2605 | 26.9568 | 6.8512 | 1.8133 | 4579 | 60 | 0.10376 | 0.77269 | 1.22 | 1.2904
21 | 1700 | 1697.5923 | 1201.9474 | 1609.6842 | 1.6021 | 106.01 | 45.6363 | 25.0989 | 2.7026 | 1.4172 | 12920.6316 | 60 | 0.043339 | 0.32274 | 1.226 | 1.3
22 | 1600 | 1598.164 | 1131.6842 | 1509.8421 | 2.4737 | 55.67 | 30.5737 | 23.7474 | 1.7042 | 1.1746 | 23006.1579 | 60 | 0.029035 | 0.21622 | 1.2479 | 1.3087
23 | 1500 | 1498.2419 | 1060.6316 | 1404.3684 | 4.3184 | 38.5189 | 25.1521 | 22.6632 | 1.3141 | 1.0029 | 31055.6316 | 60 | 0.023886 | 0.17788 | 1.2658 | 1.3139
24 | 1400 | 1397.9136 | 989.5263 | 1297.5789 | 3.7516 | 30.3668 | 21.9663 | 21.6379 | 1.0708 | 0.86205 | 36721.6842 | 60 | 0.020861 | 0.15535 | 1.2755 | 1.3152
25 | 1300 | 1298.1522 | 918.9474 | 1186.5789 | 2.36 | 25.9947 | 19.7832 | 20.5221 | 0.89563 | 0.73626 | 39850.7368 | 60 | 0.018787 | 0.13991 | 1.2777 | 1.3136
26 | 1200 | 1198.3506 | 848.3158 | 1079.0526 | 1.4779 | 23.5721 | 18.17 | 19.4053 | 0.75905 | 0.62774 | 40552.3158 | 60 | 0.017255 | 0.1285 | 1.2795 | 1.3133
27 | 1100 | 1098.5445 | 777.6842 | 972.2632 | 1.15 | 21.98 | 16.81 | 18.2489 | 0.64368 | 0.53026 | 39865.2632 | 60 | 0.015964 | 0.11888 | 1.2812 | 1.3132
28 | 1000 | 998.5569 | 706.5789 | 866.2105 | 1.2937 | 20.6621 | 15.6805 | 17.0684 | 0.54589 | 0.44368 | 38575.4737 | 60 | 0.014891 | 0.11089 | 1.274 | 1.3056
29 | 900 | 898.5855 | 635.8947 | 761.6842 | 1.3168 | 19.3453 | 14.54 | 15.81 | 0.45542 | 0.36468 | 37075.3684 | 60 | 0.013808 | 0.10283 | 1.2686 | 1.3012
30 | 800 | 798.3508 | 565 | 659.3684 | 1.1674 | 18.0084 | 13.3989 | 14.4774 | 0.37263 | 0.29316 | 35389.9474 | 60 | 0.012725 | 0.094757 | 1.2616 | 1.2938
31 | 700 | 698.0875 | 494 | 559.8947 | 0.88474 | 16.5774 | 12.2174 | 13.0521 | 0.29705 | 0.22905 | 33628.2632 | 60 | 0.011602 | 0.086401 | 1.2517 | 1.2842
32 | 600 | 598.5064 | 423.4211 | 464.1579 | 0.49526 | 15.0574 | 11.0074 | 11.5579 | 0.22926 | 0.17232 | 31758.2105 | 60 | 0.010453 | 0.077844 | 1.2414 | 1.2744
33 | 500 | 498.4564 | 352.5263 | 372.9474 | 0.14895 | 13.4026 | 9.7416 | 9.9858 | 0.16889 | 0.123 | 29727.7895 | 60 | 0.0092513 | 0.068892 | 1.2267 | 1.2551
34 | 400 | 398.2716 | 281.5789 | 286.4737 | 0.097368 | 11.5895 | 8.4026 | 8.3416 | 0.11621 | 0.081526 | 27526.9474 | 60 | 0.0079797 | 0.059423 | 1.2092 | 1.2362
35 | 300 | 298.6199 | 211 | 205 | 0.24053 | 9.6216 | 6.9711 | 6.6163 | 0.072105 | 0.048158 | 24834.2632 | 60 | 0.0066202 | 0.049299 | 1.1872 | 1.2184
36 | 200 | 198.4425 | 140.0526 | 127.2105 | 0.38474 | 7.6305 | 5.5163 | 4.9016 | 0.037632 | 0.023316 | 20916.7368 | 60 | 0.0052387 | 0.039011 | 1.157 | 1.2038
37 | 1999 | 1859.9609 | 1318.8421 | 1723.6316 | 0.18789 | 762.9911 | 252.5089 | 28.1105 | 16.4155 | 2.1398 | 1964.7368 | 60 | 0.2398 | 1.7857
38 | 1999 | 1944.7967 | 1381.0526 | 1746.1579 | 0.19211 | 2506.7437 | 829.4316 | 29.0684 | 56.4386 | 2.5745 | 616.8947 | 60 | 0.78768 | 5.8657
39 | 1999 | 1979.2383 | 1410.8947 | 1752.2632 | 0.11526 | 5389.4532 | 1689.1453 | 29.3079 | 117.5748 | 2.7525 | 302.1579 | 60 | 1.6041 | 11.9456
40 | 1999 | 1991.2101 | 1428.9091 | 1752.8182 | 0.084545 | 9706.2809 | 2975.3327 | 29.34 | 209.5655 | 2.7745 | 163.4545 | 60 | 2.8256 | 21.0415
LEGENDA
|  | SÍMBOLO | VARIÁVEL |  |  | UNIDADE |  | SÍMBOLO | VARIÁVEL |  |  | UNIDADE
|  | Nr | N° do parâmetro de teste |  |  |  |  | He | Intensidade de campo magnético efetivo |  |  | A/M
|  | Js | Indução magnética de SetPoint |  |  | mT |  | Hc | Intensidade de campo magnético direto |  |  | A/M
|  | Jd | Indução magnética direta |  |  | mT |  | Ss | Potência de excitação ( Aparente) |  |  | VA/Kg
|  | Je | Indução magnética efetiva |  |  | mT |  | Ps | Perda magnética |  |  | W/Kg
|  | Jr | Indução magnética remanente |  |  | mT |  | Mu | Permeabilidade relativa |  |  | Adm.
|  | FF | Fator de forma da onda senoidal |  |  | Adm. |  | Freq. | Frequência |  |  | Hz
|  | DC | Desvio de campo contínuo |  |  | % |  | I ( rms ) | Corrente de magnetização |  |  | Ampér
|  | Hd | Intensidade de campo magnético direto |  |  | A/M |  | FMM (rms) | Força magnetomotriz |  |  | Ampér

## Dimensional
Dimensional do TC
A identificação das variáveis aqui é somente para referência (ver nomes usados no programa)
N = número de camadas = Se TC fabricado manualmente é o processo atual*: X camadas capazes de acomodar total de espiras mecânicas /
para TCs fabricados na máquina = (número de terminais - 1) + X camadas nas quais as espiras entre os terminais não cabem** em 1 camada
*Atenção para a modificação com a nova entrada onde a quantidade de fios pode dobrar: multiplicar espiras mecânicas por quant. de fios
A quantidade de fios deve multiplicar também a seção no cálculo do peso e resistência do fio
A = altura (espessura axial de cada lado do TC) = IA + [ ( IC + DF ) x ( N ^ EP) ] | [6 empty] | Arredondar para cima de 0.5 em 0.5mm
IA = isolamento axial interno + acomodação = 6 para TCs fabricados manualmente / 4 para TCs fabricados na máquina
IC = isolamento entre camadas = 0.5 para TCs fabricados manualmente / 0.1 para TCs fabricados na máquina
DF = diâmetro do fio (dado de entrada)
EP = exponencial para acomodação no PET entre camadas = 1.0 para TCs fabricados manualmente / 0.9 para TCs fabricados na máquina
E = espessura radial de cada lado do TC = IR + [ ( IC + DF ) x ( N ^ EP) ] | [5 empty] | Arredondar para cima de 0.5 em 0.5mm
IR = isolamento radial interno + acomodação = 4 para TCs fabricados manualmente / 2 para TCs fabricados na máquina
ENU = espessura do núcleo (dado de entrada)
LNU = largura do núcleo (dado de entrada)
ETC = espessura do TC = 2 x E + ENU
LTC = largura do TC = 2 x A + LNU
TC Øe = diâmetro externo do TC (dado de entrada se TC definido pelo diâmetro externo) / pelo interno = TC Øi + 2 x ETC
TC Øi = diâmetro interno do TC (dado de entrada se TC definido pelo diâmetro interno) / pelo externo = TC Øe - 2 x ETC
NU Øe = diâmetro externo do núcleo: se TC definido pelo diâmetro externo = TC Øe - 2 x E / pelo interno = TC Øi + 2 x E + 2 x ENU
NU Øi = diâmetro interno do núcleo: se TC definido pelo diâmetro externo = TC Øe - 2 x E - 2 x ENU / pelo interno = TC Øi + 2 x E
**Atenção pq o diâmetro interno de cada camada será importante para avaliar se as espiras mecânicas entre terminais cabem ou não (caso
TC na máquina). Logo, calcular os diâmetros por camada (1~N). O cálculo da espessura / camada pode ser simplificado, dividindo E / N.
Checar cálculos do programa existente para avaliar se algum caso especial não está sendo coberto, como o TC de medição especial.
A
2
| L TC | L NU | N |  | 2 | 1 | [5 empty] | E
...
2
...
Precisa ser verificado | [8 empty] | E NU
|  | TC Øi |  |  |  | NU Øi |  |  |  |  | NU Øe |  | TC Øe
Cleber A. 06/07/2023 | [8 empty] | E TC

## Camadas
Dimensional do TC (continuação dos dados previamente informados para encontrarmos N no novo processo, via máquina) | [14 empty] | 5
N = número de camadas = Se TC fabricado manualmente é o processo atual*: X camadas capazes de acomodar total de espiras mecânicas / | [14 empty] | 10.6113
para TCs fabricados na máquina = (número de terminais - 1) + X camadas nas quais as espiras entre os terminais não cabem em 1 camada | [14 empty] | *Atenção para a modificação com a nova entrada onde a quantidade de fios pode dobrar: multiplicar espiras mecânicas por quant. de fios
Exemplo de um TC 3000:5A fabricado na máquina | [14 empty] | A quantidade de fios deve multiplicar também a seção no cálculo do peso e resistência do fio
TC Øe = 320mm (cálculo a partir do diâmetro externo), fio de 13AWG (DF=1.923mm) | [14 empty] | A = altura (espessura axial de cada lado do TC) = IA + [ ( IC + DF ) x ( N ^ EP) ]
Quantidade de fios paralelos QF = 1, Espessura do núcleo ENU = 60mm, | [14 empty] | IA = isolamento axial interno + acomodação = 6 para TCs fabricados manualmente / 4 para TCs fabricados na máquina |  | Arredondar para cima de 0.5 em 0.5mm
Número de espiras entre terminais X1 / X2 / X3 / X4 = 200 / 240 / 60 / 100 | [14 empty] | IC = isolamento entre camadas = 0.5 para TCs fabricados manualmente / 0.1 para TCs fabricados na máquina
Rodar numa função tipo While até que a quantidade de fios de cada camada caiba em seu perímetro interno. | [14 empty] | DF = diâmetro do fio (dado de entrada)
Condição inicial: Número de terminais = Tn = 5 no exemplo. Número de camadas inicial = N mínimo = Tn - 1 = 4 no exemplo. | [14 empty] | EP = exponencial para acomodação no PET entre camadas = 1.0 para TCs fabricados manualmente / 0.9 para TCs fabricados na máquina
Para o N inicial, calcular espessura radial E conf. equação dada previamente. No exemplo = 2 + [ ( 0.1 + 1.923 ) x ( 4 ^ 0.9) ] = 9.0mm | [14 empty] | E = espessura radial de cada lado do TC = IR + [ ( IC + DF ) x ( N ^ EP) ] | Arredondar para cima de 0.5 em 0.5mm
Calcular diâmetro interno do núcleo NU Øi (equação já dada) e diâmetros internos de cada camada, considerando a espessura / N | [14 empty] | IR = isolamento radial interno + acomodação = 4 para TCs fabricados manualmente / 2 para TCs fabricados na máquina
Diâmetro interno do núcleo NU Øi pelas equações dadas anteriormente. No exemplo NU Øi = 320 - 2 x 9 - 2 x 60 = 182mm | [14 empty] | ENU = espessura do núcleo (dado de entrada)
Diâmetro interno da camada n = NU Øi - ( E / N x 2 x n ). No exemplo: Diâmetro interno da camada 1 = Øi n1 = 182 - 9 / 4 x 2 = 177.5mm | [14 empty] | LNU = largura do núcleo (dado de entrada)
Camada n | Øi n | Per n | Tn max | Espiras X | Calcular o perímetro interno de camada multiplicando o diâmetro por ¶ (3.1416) | [9 empty] | ETC = espessura do TC = 2 x E + ENU
1 | 177.5 | 557.6327 | 221.0197 | X1=200 | Achar o máximo de espiras que cabe em cada camada Tmax = Per / [ (DF+0.6) x QF ] | [9 empty] | LTC = largura do TC = 2 x A + LNU
2 | 173 | 543.4955 | 215.4164 | X2=240 | Na camada 1 do exemplo = 558 / (( 1.923+0.6 ) x 1 ) = 221 espiras | [9 empty] | TC Øe = diâmetro externo do TC (dado de entrada se TC definido pelo diâmetro externo) / pelo interno = TC Øi + 2 x ETC
3 | 168.5 | 529.3584 | 209.8131 | X3=60 | Comparar Tmax de cada camada com seu X e somar 1 a cada vez que X > Tn max | [9 empty] | TC Øi = diâmetro interno do TC (dado de entrada se TC definido pelo diâmetro interno) / pelo externo = TC Øe - 2 x ETC
4 | 164 | 515.2212 | 204.2097 | X4=100 | No exemplo X2 (240) é maior que Tmax em n2 (demanda 2 camadas). As demais terão | [9 empty] | NU Øe = diâmetro externo do núcleo: se TC definido pelo diâmetro externo = TC Øe - 2 x E / pelo interno = TC Øi + 2 x E + 2 x ENU
5 ... | --- | --- | --- | --- | satisfeita a condição de X ≤ Tmax. Então o novo N será = 4 (inicial) + 0 + 1 + 0 + 0 = 5 | [9 empty] | NU Øi = diâmetro interno do núcleo: se TC definido pelo diâmetro externo = TC Øe - 2 x E - 2 x ENU / pelo interno = TC Øi + 2 x E
Os cálculos dos dados anteriores agora são repetidos com N=5, que dará E=10.6mm, NU Øi = 179mm e Øi n1 = 179 - 10.6 / 5 x 2 = 174.8mm
Camada n | Øi n | Per n | Tn max | Espiras X | Identificar os tapes que não atendiam a condição (só X2 no exemplo) e dividir seu X
1 | 174.76 | 549.0247 | 217.6079 | X1=200 | pelo novo número de camadas necessário para aquele tap (X'2 = 240/2 no exemplo)
2 | 170.52 | 535.7044 | 212.3283 | X2'=120 | Redistribuir as espiras X entre terminais nas camadas: como X2 agora ocupa a 2a e
3 | 166.28 | 522.384 | 207.0488 | X2'=120 | 3a camadas, X3 ocupa a 4a e X4 a 5a camada. Refazer a verificação se as espiras da
4 | 162.04 | 509.0637 | 201.7692 | X3=60 | camada cabem no perímetro interno (que já considera QF). No exemplo, agora todas as
5 | 157.8 | 495.7433 | 196.4896 | X4=100 | camadas satisfazem a condição X ≤ Tmax e, logo, encontro N final = 5
6...
A
2
|  |  | L TC | L NU | N |  | 2 | 1 |  |  |  |  | E
...
2
...
Precisa ser verificado | [9 empty] | E NU
|  |  |  | TC Øi |  |  |  | NU Øi |  |  |  | NU Øe |  | TC Øe
Cleber A. 22/08/2023 | [9 empty] | E TC